ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района

от 05.05.2014 № 52

Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел «Электроснабжение» комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана сельского поселения, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 годы, инвестиционных программ электроснабжающих организаций:                              ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 годы, в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от                  6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

- технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

- балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

- доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

- надежности работы системы;

- качество поставляемого ресурса;

- ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

- даны предложения по реконструкции и модернизации объектов отрасли.

1.1. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

В состав Отрадо-Ольгинского сельского поселения входят: село Отрадо-Ольгинское, село Новомихайловское, хутор Киевка.

Ресурсоснабжающие организации

Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района

Таблица 1

| Наименование организации | Виды деятельности (производство/транспортировка) |  |
| --- | --- | --- |
| Гулькевичские РРЭС Армавирских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

3.1. Характеристика существующего состояния

системы электроснабжения

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к городским электрическим сетям относятся:

- распределительные сети напряжением 6-20кВ, включая распределительные пункты (далее - РП), трансформаторные подстанции                   (далее - ТП), линии, соединяющие центры питания (далее - ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории поселения;

- распределительные сети напряжением до 1кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

3.1.1. Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района осуществляется от подстанций: ПС 35/10                             «Ольгинская». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование подстанций | Мощность фактическая каждого тренсформатора | Энергопотребиели (населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты) | Технническое состояние (год строительства) | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35/10кВ «Ольгинская» | Т-1- 2500 кВА | с. Отрадо-Ольгинское, с.Новомихайловское, х. Киевка. | 1989 | с.Отрадо-Ольгинское, ГРЭС. Армавирские Электрические Сети |  |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 2,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Отрадо-Ольгинском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 49 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 51 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 10,886 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 51 шт. (100%), в том числе 49 шт. (100%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 27,6 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотреби тели | Техническое состояние (год строительства) (износ оборудования) | Максимальный электрический нагрев, необходимость реконструкции или нового строительства | Место расположения и ведомственная принадлеж- ность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ОЛ1-18 | 160 | мастерские | 1974 | 23 А (10%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-39 | 50 | ул.Р.Люксембург ул.К.Маркса ул.Первомайская | 1987 | 44 А (51%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-60 | 160 | ул.Школьная ул.Калинина | 1984 | 625 А (27%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-61 | 100 | ул. Р.Люксембург ул.Ленина | 1987 | 63 А (44%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-63 | 100 | ул.Мира | 1981 | 70 А (48%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-64 | 160 | ул.Первомайская ул.Школьная | 1962 | 43 А (18,7%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-159 | 630 | ул. Профинтерна | 1971 | 653 А (71,7%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ОЛ1-916 | 160 | водокачка | 1980 |  | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-921 | 400 | ул.Кирова ул.Почтовая ул.Ленина ул.Красная | 1985 | 196 А (33,8%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-922 | 400 | ул.Ленина | 1976 | 147 А (25,4%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-959 | 60 | МТФ | 1968 | 33 А (38,4%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-977 | 160 | ул.Школьная ул.Мира | 1970 | 59 А (25%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-982 | 400 | ул.Школьная ул.Мира | 1987 | 108 А (18,6%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-983 | 400 | ул.Мира | 1987 | 110 А (19%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-992 | 160 | ул.Школьная ул.Октябрьская | 1973 | 78 А (33%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-997 | 160 | ул.Калинина ул.Кирова ул.Октябрьская | 1968 | 111 А (47%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ1-999 | 250 | ул.К.Маркса, ул.Красная | 1975 | 54 А (15%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-67 | 160 | ул.Ленина | 1981 | 51 А (22%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-68 | 160 | ул.Калинина ул.Кирова ул.Победы ул.Лермонтова | 1983 | 124 А (53,6%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-69 | 63 | стройдвор | 1969 | 7 А (7,7%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-71 | 160 | водозабор | 1970 |  | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-72 | 400 | мастерские | 1968 | 107 А (18,5%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-73 | 100 | ул. Октябрьская | 1983 | 17 А (12%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-75 | 160 | КФХ | 1973 | 34 А (15%) | с. Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-920 | 400 | зернохранилище | 1984 | 163 А (28,2%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ОЛ3-943 | 160 | химсклад | 1982 | 70 А (30%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-958 | 160 | конеферма | 1984 | 88 А (38%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ3-984 | 160 | ул.Красная, ул.Октябрьская | 1970 | 44 А (19%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ5-76 | 400 | кирпичный завод | 1973 | 255 А (44%) | с. Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ5-77 | 63 | ул.Мира ул.Гоголя ул.Пролетарская | 1972 | 44 А (51%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ5-78 | 30 | отдение ППС «Юбилейный» | 1970 | 4 А (10%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ9-79 | 400 | отделение ППС «Юбилейный» | 1973 | 142 А (24,5%) | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ9-80 | 160 | с.Новомихайловское ул.Ленина, ул.Орджоникидзе | 1970 | 51 А (22%) | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ9-81 | 250 | ул.Орджоникидзе | 1965 | 24 А (26%) | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ9-86 | 100 | рыбопитомник | 1979 |  | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ9-87 | 160 | ул.Ленина ул.Крестьянская ул.Кустарная ул.Луначарского | 1977 | 87 А (38%) | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ9-88 | 160 | ул.Свердлова ул.Ленина ул.Национальная ул.Некрасова | 1966 | 65 А (28%) | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ9-90 | 250 | ул.Лазуненко, ул.Школьная, ул.Фрунзе | 1971 | 74 А (20,5%) | с. Новомихайловское, |  |  |
| ОЛ9-91 | 160 | ул.Мозгового | 1978 | 74 А (32%) | с.Новомихайловское, |  |  |
| ОЛ9-92 | 100 | ул.Свердлова ул.Армавирская | 1977 | 33 А (23%) | с.Новомихайловское, |  |  |
| ОЛ9-93 | 160 | ул.Красноармейская | 1983 | 79 А (34%) | с.Новомихайловское, |  |  |
| ОЛ9-151 | 160 | ул.Октябрьская | 1978 | 47 А (20%) | с.Новомихайловское, |  |  |
| ОЛ9-160 | 160 | ул.Ленина | 1965 | 51 А (22%) | х. Киевка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ОЛ9-162 | 100 | ул.Кустарная | 1973 | 23 А (16%) | с.Новомихайловское, |  |  |
| ОЛ9-960П | 2х400 | ООО «Косенково» |  |  | ООО «Косенково» |  |  |
| ОЛ9-969 | 160 | птичник | 1990 | 43 А (19%) | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ9-985 | 160 | ул.Мозгового ул.Луначарского | 1984 | 58 А (25,1%) | с.Новомихайловское |  |  |
| ОЛ11-65П | 2х400 | МТФ |  |  | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| ОЛ11-996 | 160 | ул.К.Маркса ул.Красная | 1990 | 42 А (18,3%) | с.Отрадо-Ольгинское |  |  |

Распределение, передача электроэнергии потребителям                          Отрадо-Ольгинского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Гулькевичскими РРЭС Армавирских Электросетей                     ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 142,24км:

- Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 32,17 км, из них 32,17 км требует замены, что составляет 100%;

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 110,07 км, из них 110,07 км требует замены, что составляет 100%;

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | А-70, АС-50, А-50 | 16,67 |  | ГРЭС |
| ВЛ-10 кВ ОЛ9 | А-70, АС-70, АС-50 | 15,5 |  | ГРЭС |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| ОЛ1-18 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 0,77 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-39 ВЛ-0,4 | А-25 | 2 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-60 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 2,41 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-61 ВЛ-0,4 | А-35 | 3,1 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-63 ВЛ-0,4 | А-35 | 2,16 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-64 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 5,37 |  | ГРЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОЛ1-159 ВЛ-0,4 | А-50, А-25 | 1,47 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-921 ВЛ-0,4 | А-50, А-35 | 4,81 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-922 ВЛ-0,4 | А-35 | 2,04 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-959 ВЛ-0,4 | АС-35 | 1,33 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-977 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 1,37 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-982 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 1,71 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-983 ВЛ-0,4 | А-50, АС-35, А-35 | 1,11 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-992 ВЛ-0,4 | А-25 | 4,47 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-997 ВЛ-0,4 | А-25 | 4,1 |  | ГРЭС |
| ОЛ1-999 ВЛ-0,4 | А-35 | 4,54 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-67 ВЛ-0,4 | А-25 | 4,53 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-68 ВЛ-0,4 | А-25 | 5,37 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-69 ВЛ-0,4 | А-35 | 0,56 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-71 ВЛ-0,4 | А-35 | 0,03 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-72 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 0,45 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-73 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 2,24 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-75 ВЛ-0,4 | А-35, А-16 | 0,83 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-920 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 2,38 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-958 ВЛ-0,4 | А-25 | 0,56 |  | ГРЭС |
| ОЛ3-984 ВЛ-0,4 | А-35 | 1,58 |  | ГРЭС |
| ОЛ5-77 ВЛ-0,4 | А-25 | 1,44 |  | ГРЭС |
| ОЛ5-78 ВЛ-0,4 | А-25 | 0,35 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-79 ВЛ-0,4 | А-25 | 0,65 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-80 ВЛ-0,4 | АС-35, А-25 | 4,58 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-81 ВЛ-0,4 | А-35 | 0,59 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-86 ВЛ-0,4 | А-25 | 0,56 |  | ГРЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОЛ9-87 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 6,02 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-88 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 5,36 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-90 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 4,97 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-91 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 3,54 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-92 ВЛ-0,4 | А-35 | 3,16 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-93 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 6,01 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-151 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 2,6 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-160 ВЛ-0,4 | АС-35 | 2,45 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-162 ВЛ-0,4 | А-35, А-16 | 2,7 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-969 ВЛ-0,4 | А-35 | 0,82 |  | ГРЭС |
| ОЛ9-985 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 2,98 |  | ГРЭС |
| ОЛ11-996 ВЛ-0,4 | А-35 | 3,48 |  | ГРЭС |

Основные характеристики системы электроснабжения                               Отрадо-Ольгинского сельского поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |  |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |  |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 49 |  |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |  |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 10,886 |  |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 52 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 13,386 |  |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 0,000 |  |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 0 |  |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2012 года) |  | 49 |  |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 27,6 |  |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 142,24 |  |
| 14.1. | введенных с 2000 года до настоящего времени | км | - |  |
| 14.2. | введенных с 1990 года до 1999 года | км | - |  |
| 14.3. | введенных до 1989 года | км | 142,24 |  |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |  |
| 15.1. | введенных с 2000 года до настоящего времени | км | - |  |
| 15.2. | введенных с 1990 года до 1999 года | км | - |  |
| 15.3. | введенных до 1989 года | км | - |  |
| 16 | Количество опор |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 16.1. | деревянные |  |  |  |
| 16.2. | железобетонные |  |  |  |
| 16.3. | металлические |  |  |  |

3.1.2. Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения

по группам потребителей

Потребителями электрической энергии в Отрадо-Ольгинском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Отрадо-Ольгинское | 3554 |  |  | 7980802 | 7980802 |
| с.Новомихайловское | 1578 |  |  | 562850 | 562850 |
| х.Киевка | 172 |  |  | 118402 | 118402 |

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Отрадо-Ольгинскому сельскому поселению приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Факт 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено всего | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | в т.ч. от ОАО «Кубаньэнерго» | 241302,11 | 221446,89 |  |  | 221446,89 |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Технологические потери в сетях | 19855,220 | 19855,220 |  |  | 19855,220 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |  |
|  | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население, в т.ч.: | 42185,63 | 0 | 0 | 0 | 42185,63 |  |
| 2.1 | населенные пункты сельские |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты городские |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с электрическими плитами | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Электроэнергия энергия на технические цели домов | 96,072 |  |  |  | 96,072 |  |
| 3 | Прочие потребители | 63045,93 |  |  |  | 63045,93 |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
|  | Зонные, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 2015,17 | 0 | 0 | 0 | 2015,17 |  |
| 3.1.1 | Одноставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 3.1.2 | Двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 3.1.3 | Зонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 114200,16 |  |  |  | 114200,16 |  |
|  | Прочие одноставочные |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие Двухставочные |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Итого | 241302,11 |  |  |  | 241302,11 |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кВт∙ч |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ВН | СН I | СН 2 | НН |  |
| в т.ч. по поселениям |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрадо-Ольгинский сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечным потребителям, в т.ч.: |  | 8662054 | 0 | 0 | 0 | 8662054 |  |
| Население |  | 1650121,29 |  |  |  | 1650121,29 |  |
| Прочие потребители |  | 246608,77 |  |  |  | 246608,77 |  |
| Пром предприятия и сфера обслуживания население |  | 4467021,25 |  |  |  | 4467021,25 |  |
| Бюджетные потребители |  | 78824,69 |  |  |  | 78824,69 |  |

Производственные показатели Гулькевичского РЭС приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателей | Факт 2010 год | Факт 2011 год | Факт 2012 год | Ожидаемое 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 247599,357 | 259887,18 | 241302,11 | 246132,0282 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт∙ч | 35615,041 | 42981,596 | 19855,52 | 19458,41 |
| Технологические потери в сетях, в % | 30,12% | 17,06% | 15,82% | 14,65 |
| Собственные нужды, тыс. кВт∙ч | 4763,41 | 19446,89 | 0 | 797,79 |
| Собственные нужды, в % | 1,92 | 7,5 | 0 | 0,32 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт∙ч | 211984,32 | 216905,58 | 221446,89 | 225875,83 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт∙ч | 28975,967 | 31230,022 | 34750,845 | 35445,862 |
| Бюджетным потребителям, тыс. кВт∙ч | 1923,975 | 1973,841 | 2015,1676 | 2055,470 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт∙ч | 48979,215 | 55295,627 | 65513,296 | 60640,351 |

Технологические потери электроэнергии в 2012 году составили:

- в Гулькевичских РРЭС Армавирских Электросетей                                  ОАО «Кубаньэнерго» - 15,82%

3.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Отрадо-Ольгинского сельского поселения осуществляется на 99,9 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 530 от 31 августа 2006 года по классу точности приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й класс точности |  | 2-й класс точности |  | класс 2,5 |  |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | Потребители быта |  |  |  |  |  |
|  | 14077 | 56,72 | 6666 | 26,86 | 4076 | 16,42 |
|  | Потребители госсектора (включая и предпринимателей) |  |  |  |  |  |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета по Гулькевическому РРЭС приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт∙ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2010г. | факт 2011г. | факт 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население, всего: | 40383,0122 | 41320,51375 | 42185,63255 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 40383,0122 | 41320,51375 | 42185,63255 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 1929,057 | 1973,841 | 2015,167 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 1929,057 | 1973,841 | 2015,167 |
| без приборов учета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие организации, всего: | 60351,935 | 61753,01976 | 63045,92958 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 60351,935 | 61753,01976 | 63045,92958 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Всего: | 102664 | 105047 | 107247 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 102664 | 105047 | 107247 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |  |
| Всего: | 8662054 | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 8662054 | - | - |
| без приборов учета | - | - | - |

3.1.4. Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского                                 края и Республики Адыгея. Собственными источниками                                      генерации покрывается 28% потребления энергосистемы,                                         остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным        притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме                  поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на                 территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения   сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает                     нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Отрадо-Ольгинского сельского                поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) нет резерва трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

- двойная радиальная сеть от одного источника;

- двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

- замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных                             линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения                                                       не могут обеспечить необходимого уровня надежности питания электропотребителей.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования по Гулькевичскому РРЭС приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 14 шт (6-10 кВ) | 11 шт (6-10 кВ) | 11 шт (6-10 кВ) | 9 шт (6-10 кВ) | 7 шт (6-10 кВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | 0,4 кВ, % | 86,34 | 88,14 | 90,16 | 91,87 | 92,76 |
|  |  | 6-10 кВ, % | 88,12 | 89,88 | 91,57 | 92,04 | 93,04 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | км, % (0,4 кВ, 10 кВ) | 43,36 (2,7 %) | 9,525 (0,6%) | 54,07 (3,4 %) | 8,8 (0,55%) | 8,48 (0,53%) |
| 4 | Уровень потерь в сети, в том числе | Млн.кВтч | 31,818026 | 35,615041 | 42,981596 | 19,855220 |  |
|  |  | 6-10 кВ % | 18,08% | 30,12% | 17,06% | 15,82% |  |
|  |  | 0,4 кВ % | 69,5% | 48,45% | 39,03% | 45,94% |  |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

3.1.5. Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утверждены Постановлением Минстроя России от  2 августа 1995 № 18-78).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006              № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

- номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220В, в трехфазных сетях – 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 4 августа 2009 года инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

3.1.6. Воздействие системы электроснабжения

на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

- переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и              ВЛ-0,4 кВ;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Отрадо-Ольгинское сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

3.1.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» устанавливается на основании следующих документов:

- Для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края                               № 7/2011-э от 6 мая 2011 года.

Расчеты тарифов производятся энергоснабжающими организациями                 на основании «Методических указаний по расчету тарифов на                              услуги по организации функционирования торговой системы                             оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня                              2004 года № 332 «Об утверждении Положения о Федеральной                                  службе по тарифам» (Собрание законодательства Российской                            Федерации 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 «Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в                                            Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791).

3.1.8. Технические и технологические проблемы

в системе электроснабжения

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Отрадо-Ольгинского сельского поселения связано с увеличением использования населением бытовых электроприборов (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.), что приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. При увеличившихся нагрузках Отрадо-Ольгинского сельского поселения, существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

3. Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и ее безопасность в связи с высоким износом.

4. Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

4. Выводы

1. Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потребителей.

2. Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учетом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

- предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

- учесть существующие и перспективные климатические условия.

3. Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учета электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

4. В случае наличия развитой газотранспортной системы необходимо развивать малую энергетику (газопоршневые, газотурбинные и т.д.                            электростанции), что приведет к значительному уменьшению потерь                           электроэнергии в электросетях.

Глава Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района                                                                          Н.В.Костенко