ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района

от 15.10.2018 № 91

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Отрадо-Ольгинского

сельского поселения Гулькевичского района на период до 2030 года.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района

на 2019 год

1. Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района утверждена постановлением администрации Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района от 5 мая 2014 года № 51 «Об утверждении существующих схем водоснабжения и водоотведения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района».

Схема включает первоочередные безотлагательные мероприятия по созданию централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района. К объектам, охваченными мероприятиями, относятся в системе водоснабжения – водозаборы, очистные сооружения водоснабжения, насосные станции, магистральные сети водопровода, система учета ресурсов и диспетчеризации, в системе водоотведения – очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, магистральные сети водоотведения, система учета ресурсов и диспетчеризации.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий Схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения включает:

- паспорт схемы водоснабжения и водоотведения;

- пояснительную записку с кратким описанием действующих систем водоснабжения и водоотведения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района, с анализом существующих проблем;

- цели и задачи Схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения;

- перечень мероприятий по достижению целей и задач схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации Схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

- основные финансовые показатели Схемы; описание управления реализации схемы, взаимодействия и координации действий ее участников.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района, выполненного ООО «Институт территориального планирования «Град», город Омск;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- ПП РФ № 782 от 5 сентября 2013 года;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Отрадо – Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – сети водопровода и водоснабжения, водовод, резервуары чистой воды, насосные станции,

- система водоотведения: канализационные линии, канализационные сети, канализация ливневая, канализационные насосные станции,

- перспективные системы водоснабжения и водоотведения: строительство системы водоснабжения в населенных пунктах Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района, строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района и анализом существующих технологических и технических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

2. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения

(краткое описание)

2.1. Полное наименование Схемы водоснабжения и водоотведения

Схемы водоснабжения и водоотведения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района на период до 2030 года.

2.2. Инициатор Схемы водоснабжения и водоотведения (муниципальный заказчик)

352181, Краснодарский край, Гулькевичский район, село Отрадо-Ольгинское, Красная ул., 37-а.

2.3. Местонахождение Схемы водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинское сельское поселение, Краснодарский край, Гулькевичский район.

2.4. Организационно-правовая форма реализации Схемы водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения будет реализована Администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

2.5. Цели Схемы водоснабжения и водоотведения

Коммерческие:

- увеличение объемов оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал» на территории муниципального образования Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района к 2030 году;

- повышение капитализации МП «Водоканал»;

Общественные (социальные):

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства до 2030 года;

- обеспечение возможности подключения 100 % населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение централизованной и экологически безопасной канализации стоков и их очистку

- улучшение экологической ситуации в Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района.

2.6. Тип Схемы водоснабжения и водоотведения

Строительство нового водоканала.

2.7. Способ достижения цели

- строительство водозаборов и централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественно снабжения водой населения и юридических лиц Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района;

- строительство разгрузочных коллекторов и модернизация существующих сетей канализации с увеличением диаметра, строительство новых канализационных очистных сооружений;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

2.8. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения будет реализована в период 2014-2030 год.

В схеме можно выделить 3 этапа, на каждом из которых планируется строительство новых производственных мощностей:

I этап 2014-2019 годы:

- капитальный ремонт водозаборов;

- строительство первой очереди сетей водопровода;

- кольцевание магистральных сетей за счет прокладки новых водопроводных сетей;

- проведение технических мероприятий по устройству резервного источника электропитания для водопроводной насосной станции 2-го подъема;

- проведение мероприятий по реконструкции насосной станции 2-го подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры;

- проведение технических мероприятий по внедрению полной биологической очистки сточных вод;

- строительство первой очереди канализационных сетей, прокладка коллекторов;

- строительство канализационных сетей с подключением их в КНС, с подключением к канализационной сети, предполагаемой к прокладке;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции.

II этап 2020-2025 годы:

- строительство дополнительных резервуаров-накопителей на территории группового водозабора;

- перекладка водопроводных сетей;

- строительство второй очереди сетей водопровода;

- проведение мероприятий по строительству станции доочистки с системой обеззараживания очищенных стоков;

- строительство двух комплексов очистных сооружений;

- строительство сетей канализации с подключением к канализационной насосной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационной сети.

III этап 2026-2030 годы:

- перекладка двух ниток водовода от существующих скважин водозабора до резервуаров воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений II подъема;

- строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационной сети.

За счет внедрения мероприятий, осуществленных на первом и втором этапе, третий этап строительства предусматривает переход на качественно питьевое водоснабжение и перевод на систему технического водоснабжения.

2.9. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Схемы водоснабжения и водоотведения

Общий объем финансирования Схемы водоснабжения и водоотведения составляет – 8 000,00 тыс. рублей (с НДС), в том числе:

6 000,00 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению;

2000,00 руб. – финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств краевого бюджета, местного бюджета Администрации Отрадо-Ольгинского сельского поселенияГулькевичского района, бюджета МП «Водоканал» и привлеченных средств. Возврат инвестиций будет происходить за счет получаемой прибыли предприятия от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения.

2.10. Оценка экономической эффективности Схемы водоснабжения и водоотведения:

Основные показатели коммерческой эффективности реализации инвестиционной программы:

Срок окупаемости (РВР) – период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Однако у срока окупаемости есть недостаток. Заключается он в том, что этот показатель игнорирует все поступления денежных средств после момента полного возмещения первоначальных расходов. При выборе из нескольких инвестиционных проектов, если исходить только из срока окупаемости инвестиций, не будет учитываться объём прибыли, созданный проектами. Принятая ставка дисконтирования (D) – это процентная ставка, используемая для перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной стоимости будущих денежных потоков NPV.

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – это показатель, используемый для приведения величины денежного потока в n-периоде оценки эффективности инвестиционного проекта, другими словами ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости.

Чистая привлеченная прибыль (NPV) – то сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню;

Внутренняя норма доходности (IRR) – это процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход - NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню.

2.11. Контроль исполнения Схемы водоснабжения и водоотведения

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района с привлечением соответствующих специалистов.

2.12. Нормативно-техническая база для разработки схемы

- Распоряжение Правительства Ростовской области от 1 декабря 2011   № 92 «О разработке Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года           № 653/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 1 января 2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;

- ТЕРп 81-04-09-2001 сооружения водоснабжения и канализации.

3. Анализ текущей ситуации в отрасли

3.1. Общие сведения об Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района

Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района расположено в восточной части муниципального образования Гулькевичский район. По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства.

Климат Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом.

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами.

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6оС с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура января – минус 2,8оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе.

Продолжительность безморозного периода: средняя 126 дней, наименьшая 162 дня, наибольшая 234 дня.

Толщина снежного покрова – 17 см.

Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм.

Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. В Таблице 1 представлена относительная влажность воздуха в 13 часов, когда ее значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно.

Таблица 3.1.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 74 | 64 | 52 | 51 | 49 | 45 | 44 | 47 | 58 | 70 | 76 | 59 |

Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%.

В Таблице 3.1.2 представлено месячное и годовое количество осадков.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 46 | 41 | 40 | 47 | 55 | 66 | 56 | 48 | 44 | 47 | 51 | 56 | 587 |

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие.

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов.

Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный.

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году.

В Таблице 3.1.3 представлен ветровой режим территории (в %).

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 4 | 19 | 30 | 8 | 5 | 13 | 17 | 4 | 4 |
| Лето (V-IX) | 5 | 19 | 24 | 7 | 5 | 16 | 19 | 5 | 6 |
| Зима(XII-II) | 3 | 17 | 32 | 13 | 5 | 12 | 15 | 3 | 2 |

Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать. Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее часты – в апреле. Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града.

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно.

Рельеф

В орографическом отношении территория муниципального образования находится в пределах Кубанской равнины, расчлененной системой речных долин, балок, лощин.

Рельеф района в основном равнинный, максимальные отметки достигают 126 метров в долине реки Кубань 60 м.

Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии.

Долина реки Кубань ясно выражена. На левом берегу, образовались три террасы: пойменная, возвышающаяся над рекой на 4-5 м, вторая — на 10-25 м, третья — на 15-30 м.

Геологическое строение территории

Территория муниципального образования входит в пределы восточной части Азово-Кубанской впадины. В геологическом строении представлены отложения третично и четвертичной систем.

Водоупором грунтовых вод на территории являются регионально распространенные глины сарматского яруса. В пределах современной поймы реки Кубань они перекрываются комплексом аллювиально-делювиальных отложений современного (голоценового) возраста, а в пределах первой надпойменной террасы – верхнеплейстоценовыми аллювиальными отложениями. Современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, глинами, галечниками общей мощностью 10-15 м.

Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило, обладающие просадочными свойствами.

Верхнемиоценовые отложения сарматского яруса находятся в основании четвертичных террас и представлены слоистыми глинами темно-бурого цвета, твердыми, в различной степени обводненными, с редкими включениями гравийных зерен крепких пород. Наибольшая вскрытая мощность сарматских глин составляет 4,2 м. Разрез первой надпойменной террасы начинается горизонтом галечниковых грунтов, содержащих линзы и тонкие прослои песков разнозернистых и пластичных глин в различной степени обводненных. Вскрытая мощность галечников колеблется от 2,8 м до 5,0 м.

Галечниковые грунты перекрываются толщей аллювиальных песков от средне- и крупнозернистых в основании до мелкозернистых и пылеватых в кровле. Вскрытые мощности последних колеблются от 3,0 м до 7,0 м. Средне- и крупнозернистые пески имеют в большей части, форму линз, в пределах которых их мощность варьирует от 1,0 м до 7,0 м и более.

В большей своей части галечники и пески обводнены. В их составе отдельными скважинами вскрываются прослои и линзы непросадочных суглинков и супесей. Мощности таких прослоев иногда превышают 4,0 м.

Завершают разрез первой надпойменной террасы аллювиальные суглинки. В зависимости от уровня грунтовых вод они подразделяются на просадочные и непросадочные. В свою очередь среди просадочных суглинков выделяются две разновидности – макропористые и низкопористые. Общая мощность просадочных грунтов достигает 6,0 м – 8,2 м – 9,0 м.

Инженерно-геологическая характеристика

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территория муниципального образования подразделяется на:

- территории благоприятные для строительства, занимающие выровненные участки водоразделов. Естественным основанием фундаментов зданий являются средние и реже тяжелые суглинки, от твердой до тугопластичной консистенции. Грунты по просадочности относятся к первому типу. Мощность просадочной толщи от 1,5 м до 12 м. Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам.

- территории ограниченно благоприятные, которые вытянуты прибрежными полосами преимущественно вдоль левого берега реки Кубань. Факторами, осложняющими строительство, являются здесь наличие просадочных грунтов, а также высокое положение уровня грунтовых вод в связи с чем требуется специальная инженерная подготовка территории.

- территории неблагоприятные для строительства, занимающие участки современной

поймы реки Кубань. Четвертичные аллювиальные глинистые отложения, развитые в пойме реки Кубань, склонны к набуханию. Величина набухания изменяется в диапазоне 2-16%, а давление набухания достигает 0,25-0,26 МПа.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется 1,2 -1,3 м. Основанием для зданий и сооружений могут быть супеси, характеризующиеся значительной влажностью, твердой консистенцией.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,8 м 
 (СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”), сейсмичность района 6 баллов.

На территории муниципального образования склоны разных экспозиций подвержены ветровой и водной эрозии. Кроме того, в пойме реки Кубань имеются заболачиваемые и затапливаемые участки.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды залегают на уровне 3 – 15 м, от поверхности земли. На пойме глубина залегания составляет 0,1 – 0,5 м, на 1- ой террасе от 3 до 6 м от поверхности земли.

Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды салобоагрессивны к бетону. По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района получает за счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц, а также потери воды из искусственных отстойников, образовавшихся на месте отработанных карьеров кирпичных суглинков.

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Гидрографическая характеристика

По территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района протекает река Кубань, к которой приурочена восточная граница Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Река Кубань – самая большая река на рассматриваемой территории, берет начало на склонах Главного Кавказского хребта. Вдоль восточной границы муниципального образования Кубань течет в мередианальном направлении. Ширина русла достигает 100, а в отдельных участках 300 м, скорость течения 0,8 – 0,9 м/сек.

Ледоставы бывают редко, в период суровых зим, продолжительность их 2 – 3 месяца, толщина льда 13 – 27 см.

Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков (60%), таяния ледников (20%), подземных вод (20%).

Режим расхода и уровня воды характеризуется подъемом воды в период весеннего снеготаяния и непродолжительными паводками, вызванными ливнями.

Растительность и животный мир

Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземами и суглинками различной мощности от 0,4 – 0,5 м в пределах низкой поймы реки Кубань до 0,8 – 1,2 м на склонах первой надпойменной террасы.

Почвы отличаются тёмной окраской, рыхлостью, хорошей структурой, богаты питательными веществами и дают высокие урожаи всех культурных растений.

Лесная растительность представлена низинными лесами. Низинные леса занимают сравнительно небольшую площадь на болотах, в поймах рек, в низменностях. В составе лесов преобладают ясень, клён, ольха, чёрный тополь, дуб, реже берест. В подлеске часто встречаются лещина, бузина, свидина.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых, представленных песчаными отложениями в левобережной пойме реки Кубань, к востоку от села Новомихайловское, и кирпично-черепичными суглинками в западной части села Отрадо-Ольгинское.

Для рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов необходимо выполнение основных требований Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»

В качестве мероприятий по охране минерально-сырьевых ресурсов предлагается:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного

использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых при разработке месторождений полезных ископаемых;

- организация охраны месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации, сложившейся в населенных пунктах поселения, производится с целью выявления тенденций развития территории, потенциала роста, направлений развития. Составление прогноза численности населения (в том числе прогноза возрастной структуры) населенных пунктов поселения во многом предопределяет целесообразность размещения объектов социальной, жилищной и производственной сфер, а также определяет их основные параметры. Оценка демографической ситуации и прогноз численности населения в муниципальном образовании производилась на основе данных предоставленных администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района. Использовались данные о динамике численности населения, возрастной структуре, а также информация программ и стратегий развития района.

В настоящее время численность населения муниципального образования составляет порядка 5,3% от общей численности района – чуть более 5,3 тыс. чел. Плотность населения в границах муниципального образования 0,4 чел./га.

Для составления прогноза численности населения немаловажно оценить исторические тенденции изменения численности (рисунок 3.1.4.).

Сложившаяся динамика численности населения муниципального образования, тыс.чел.

Как видно на рисунке с 1999 года наблюдается снижение численности населения темпом 1-2% падения в год. К показателю численности 1989 года динамика изменения численности имеет положительный характер, прирост порядка 0,3 тыс. чел. или 6%.

Возрастная структура численности населения муниципального образования представляет собой стареющее население, такая структура характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста (23%) при низкой доле детей младше 16 лет (14%). Такая структура, при сохранении на существующем уровне (или снижении) показателя рождаемости, а также при отсутствии фактора положительной миграции, может быть основанием для прогнозирования снижения численности.

Прогнозирование изменения численности населения производилось в разрезе

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. В качестве базового периода был установлен конец 2006 г. Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает погодовое деление численности населения. В соответствие с этим делалось предположение о равномерном распределении численности внутри пятилетних групп (структура исходных данных). Например, если возрастная группа 45-49 лет содержит 125 мужчин, то новые возрастные группы (45, 46, 47, 48, и 49 лет) будут содержать по 25 мужчин каждая. Исключение составляет лишь группа 0-4 лет, так как число новорожденных вычисляется отдельно, исходя из существующего коэффициента рождаемости. Изменение численности населения в каждой из возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности населения России за 2001 год и скорректированные с учетом локальной динамики смертности в муниципальном образовании. Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, умножением которого на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. В прогнозе существующий коэффициент рождаемости был откорректирован (рисунок 3.1.5) с учетом предполагаемых результатов реализации программ развития (как на локальном уровне, так и на уровне федерации).

Рисунок 3.1.5 Коэффициенты рождаемости и смертности из расчета на 1000 чел. численности населения

Из рисунка видно, что при прогнозировании численности населения делалось предположение о постепенной смене тенденции естественной, убыли на противоположную. Данное изменение связано с оптимистичными результатами реализации программ и стратегии развития, а также мероприятий в рамках данного проекта.

Миграция при прогнозировании на период до 2028 г. учитывается через включение в расчет ежегодного прогнозируемого сальдо миграции, равного в среднем 15 человек чистого притока в год. При том, что более значимые значения миграционного притока принимались для центра муниципального образования, согласно наличия более развитой инфраструктуры и более значимых перспектив развития населенного пункта.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав, на 2030 г., рисунка 3.1.6.

Рис. 3.1.6 Динамика изменения численности населения муниципального образования, тыс.чел.

Из данных рисунка видно, что численность населения муниципального образования будет по прогнозу расти с темпами порядка 0,3% прироста в год, и на конец расчетного срока должна составить порядка 5,7 тыс. чел. (сальдо абсолютного прироста численности по всем населенным пунктам района должно составить 0,32 тыс. чел. или 5,9%).

Предполагаемое изменение численности и структуры населения с. Отрадо-Ольгинское, таблица 3.1.7

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| Общая численность населения, чел. | 3539 | 3630 | 3680 | 3800 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 14,1% | 16,2% | 18,2% | 21% |
| трудоспособный возраст | 62,9% | 57,7% | 54,8% | 53% |
| старше трудоспособного возраста | 23,0% | 24,8% | 25,8% | 26% |

Предполагаемое изменение численности и структуры населения х. Киевка, таблица 3.1.8

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| Общая численность населения, чел. | 181 | 160 | 155 | 150 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 14,1% | 16,5% | 18% | 22,1% |
| трудоспособный возраст | 62,9% | 58,5% | 54% | 52% |
| старше трудоспособного возраста | 23,0% | 25% | 26% | 25,9% |

Предполагаемое изменение численности и структуры населения                          с. Новомихайловское, таблица 3.1.9

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| Общая численность населения, чел. | 1613 | 1640 | 1670 | 1700 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 14,1% | 16,7% | 18,8% | 21,7% |
| трудоспособный возраст | 62,9% | 59,7% | 56,7% | 54,8% |
| старше трудоспособного возраста | 23,0% | 23,6% | 24,5% | 23,5% |

Кроме того, стоит отметить изменение возрастной структуры численности населения муниципального образования. Так предполагается увеличение доли лиц в возрасте младше трудоспособного (вследствие увеличения коэффициента рождаемости), а также группы старше трудоспособного возраста (согласно существующей структуре численности, а также снижению коэффициента смертности, вследствие реализации программ развития). В целом возрастная структура численности улучшится, появится предпосылка к стабилизации населения, хотя тенденция к автономному снижению численности останется.

Стоит дополнительно подчеркнуть, что любые статистические прогнозы, в особенности прогнозы численности населения имеют допустимую статистическую ошибку. В производимых расчетах принималось погрешность равная 5% (что соответствует критериям значимости Фишера, Камера Уэлча, Вилкоксона-Манна-Уитни применяемым при статистических и эконометрических расчетах).

Производственная сфера

Основу производственного комплекса поселения, как и района в целом составляют отрасли агропромышленного комплекса. Так порядка 80% площади муниципального образования составляют территории сельскохозяйственного использования (в том числе сельхозугодья, зоны животноводства и сельскохозяйственного производства). Согласно оценке, проведенной в рамках схемы территориального планирования (в основу закладывались количественные показатели деятельности всех категорий хозяйств), поселение относится к муниципальным образованиям с наиболее интенсивно развитым растениеводством и интенсивно развитым животноводством.

Растениеводство поселения представлено выращиванием многих видов сельскохозяйственных культур, основные из которых: зерновые, кукуруза и сахарная свекла. Основу животноводческого комплекса составляет молочное направление животноводства.

Агропромышленный комплекс сельского поселения представлен как личными подсобными хозяйствами населения (37% общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции в 2006 году) так и общественным сектором. Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием муниципального образования является ООО «Нива Кубани», зарегистрированное в административном центре поселения. Данное предприятие имеет следующие производственные мощности: молочно-товарную ферму на 670 голов (к северу за границей с. Отрадо-Ольгинское), комплекс производственно-складских помещений на юге населенного пункта: механизированный ток, склады-ангары, ремонтные мастерские и гаражи, помещения строительной бригады и кормоотряда, а так же недействующие здания конефермы. Общественный сектор в сельском хозяйстве так же представлен ООО «Конный завод «Ольгинский»:Ферма на 100 голов размещена на юге за границей с. Отрадо-Ольгинское и ООО «Агро-Мастер»: производственная база по хранению и выдаче зерна размещена в центре с. Отрадо-Ольгинское. Кроме того, в поселении достаточно развиты крестьянско-фермерские хозяйства. Так к западу за границей с. Отрадо-Ольгинское размещена молочно-товарная ферма КФХ «Мастер» на 150 голов и на северо-западе за границей с. Новомихайловское размещена свино-товарная ферма на 5000 голов.

Так же на территории с. Отрадо-Ольгинское размещены инкубатор, теплица, зернодробилка и мельница, являющаяся памятником архитектуры. На территории с. Новомихайловское размещены мельница, склады и заготовительный пункт, на территории вне границ населенных пунктов размещены четыре площадки сельскохозяйственного производства (в том числе площадки ООО «Росток», ООО «Колос», ООО «Союз»).

Агропромышленный комплекс поселения представлен двумя предприятиями отрасли переработки сельскохозяйственной продукции, это: молокзавод  ООО «Белый медведь», размещенный на востоке с. Отрадо-Ольгинское и маслозавад на востоке с. Новомихайловское. Кроме того, между границами с. Отрадо-Ольгинское и с. Новомихайловское размещены территории недействующих птицефабрики и птицесовхоза.

Помимо агропромышленного комплекса составляющей экономического развития поселения является отрасль производства строительных материалов. На территории поселения (к востоку за границей с. Отрадо-Ольгинское) размещены производственные помещения кирпичного завода ООО "Новатор".

Кроме того, на пруду к северу за границей х. Киевка размещен участок рыборазведения.

Таким образом, стоит отметить достаточно высокий уровень экономического развития поселения, достигнутый в основной мере за счет отраслей агропромышленного комплекса.

Жилищная сфера

с. Отрадо-Ольгинское

Общая площадь жилых домов на территории поселка составляет порядка 71,8 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей площадью жилья составляет 20 кв. м на человека.

Таким образом, на индивидуальные дома приходиться бóльшая часть (порядка 83%) общего объема существующего жилищного фонда.

с. Новомихайловское

На настоящий момент на территории села размещено 48,2 га территорий индивидуальной жилой застройки.

Более 11% существующих жилых территорий попадает в санитарно-защитные зоны от объектов коммунально-складского, производственного назначения, а так же от объектов транспортной инфраструктуры, размещенных на территории населенного пункта, что не допускается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В частности, жилищный фонд попадает в СЗЗ от свинофермы, мельницы, складов, карьера песка, маслозавода, полевого стана и кладбища.

х. Киевка

На настоящий момент в границах хутора размещено 10,9 га территорий индивидуальной жилой застройки.

Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

с. Отрадо-Ольгинское

Социальный комплекс села представлен следующими объектами:

Учреждения образования:

Сфера образования села представлена дошкольным и средним общим уровнями образования. В селе размещены:

- МДОУ Детский сад №35 на 115 мест (фактическая загруженность 117%). Здание введено в эксплуатацию в 2005 году, степень износа на момент разработки проекта составила – 26%;

- МОУ Средняя общеобразовательная школа №17 на 425 учащихся (фактическая загруженность – 82%). Корпус начальной школы введен в эксплуатацию в 1925 году и к настоящему времени является ветхим. Основной корпус школы введен в 1959 году и изношен на 59%.  При школе размещено здание мастерской.

Учреждения здравоохранения:

Медицинское обслуживание жителей села осуществляет Отрадо-Ольгинская участковая больница (стационарные отделения на 25 коек и амбулатория на 20 посещений в смену). При больнице размещен гараж скорой медицинской помощи на 1 автомобиль. Здание участковой больницы введено в эксплуатацию в 1965 году (в 2005 г. произведена реконструкция) и к настоящему времени изношено на 70%.

Так же на территории села размещены ветеринарная лечебница, аптека в жилом доме и недействующая аптека.

Объекты спорта:

В селе размещены футбольные поля, спортивные площадки и спортивный зал на 25 человек единой пропускной способности, размещенный в одном здании с Центром культуры и досуга.

Учреждения культурно-досугового назначения представлены:

- МУК Центр культуры и досуга на 600 мест (фактическая загруженность здания 80%). Здание введено в эксплуатацию в 1978 году и к настоящему времени имеет степень износа – 30%. Объект имеет комплексное назначение, в одном здании помимо центра культуры размещены библиотека, спортивный зал, магазины, пункт приема платежей, хуторское казачье общество;

- библиотека - филиал МЦБС мощностью на 22,5 тыс. экземпляров, размещенная в здании Центра культуры и досуга.

Торговое обслуживание осуществляют 9 объектов торговли (торговые павильоны и магазины, размещенные в одном здании, но имеющие разную принадлежность собственности и назначение принимались за один объект). Общая торговая площадь объектов составила не менее 0,5 тыс. кв. м (мощности определены экспертно из отношения к общей площади). Кроме того, по ул. Красная размещается строящийся магазин.

По имеющимся данным в селе функционируют 2 объекта общественного питания, кафе «Ивушка» и закусочная «Визит». Общая вместимость объектов составила порядка 42 места (мощность кафе «Ивушка» определена условно).

Так же стоит отметить наличие в селе 5 административно-офисных здания (в том числе помещения администрации МО, опорный пункт милиции и пр.).

Почтовое и банковское обслуживание осуществляет отделение почтовой связи и отделение сберегательного банка, размещенные в здании администрации МО.

Кроме того, на территории населенного пункта размещена недействующая баня.

Религиозно-культовые объекты представлены Церковью Казанской Божьей матери.

В настоящий момент в социальной сфере села имеются следующие проблемы:

1. Недостаток мощности объектов:

дефицит мощности дошкольных учреждений 65 мест;

дефицит мощности участковой больницы - 44 посещения в смену и 12 коек;

дефицит мощности клуба – более 100 мест;

дефицит мощности предприятий общественного питания – порядка 100 посетительских мест;

отсутствие действующих объектов бытового и коммунального обслуживания (потребность мест в банях – 25 мест, в предприятиях бытового обслуживания – 25 рабочих мест);

расчетный дефицит мощности спортивных залов более 250 кв.м. площади пола;

дефицит мощности объектов торговли – более 510 кв. м торговой площади;

отсутствие объектов пожарной охраны.

2. Высокий износ объектов:

высокий износ существующей общеобразовательной школы;

износ 70% участковой больницы.

с. Новомихайловское

Социальный комплекс села представлен следующими объектами:

Учреждения образования:

Сфера образования села представлена МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 20 на 350 учащихся (фактическая загруженность – 49%). Здание введено в эксплуатацию в 1967 году и к моменту разработки проекта полностью изношено.

Кроме того, на территории населенного пункта размещено здание недействующей школы.

Учреждения здравоохранения:

Медицинское обслуживание жителей села осуществляет амбулатория на 25 посещений в смену, здание введено в эксплуатацию в 1908 году.

Так же на территории села размещена аптека.

Объекты спорта:

В селе размещены спортивный зал на 25 человек единовременной пропускной способности, футбольное поле и спортивная площадка при школе.

Учреждения культурно-досугового назначения представлены:

- Сельский дом культуры филиал МУК ЦКД Отрадо-Ольгинского сельского поселения на 500 мест (фактическая загруженность здания 48%). Здание введено в эксплуатацию в 1965 году и к настоящему времени имеет степень износа – 50%;

- Библиотека - филиал МЦБС, размещенная в здании дома культуры.

Торговое обслуживание осуществляют 6 магазинов (магазины, размещенные в одном здании, но имеющие разную принадлежность собственности и назначение принимались за один объект). Общая торговая площадь объектов составила не менее 0,6 тыс. кв. м (мощности определены экспертно из отношения к общей площади). Кроме того, по ул. Октябрьская размещаются два недействующих магазина.

В сфере общественного питания действует закусочная "Русич" на 28 мест, объект размещен в одном здании с магазином. Так же стоит отметить наличие в селе 3 административно-офисных здания (в том числе здания казачьего общества).

Кроме того, на территории населенного пункта функционирует почта.

Религиозно-культовые объекты представлены храмом Рождества Пресвятой Богородицы.

В настоящий момент в социальной сфере села имеются следующие проблемы:

1. Недостаток мощности объектов:

отсутствие объектов детского дошкольного образования (нормативная потребность 82 места);

отсутствие объектов дополнительного образования;

дефицит мощности участковой больницы - 4 посещения в смену;

дефицит мощности предприятий общественного питания – более 35 посетительских мест;

отсутствие действующих объектов бытового и коммунального обслуживания (потребность мест в банях – 11 мест, в предприятиях бытового обслуживания – 11 рабочих мест);

отсутствие объектов пожарной охраны, а также объектов финансово-кредитного обслуживания.

2. Высокий износ объектов:

высокий износ существующей общеобразовательной школы.

х. Киевка

На территории хутора размещены следующие объекты:

- 3 торговых павильона (в том числе 1 недействующий) и магазин;

- сельский клуб - филиал МУК ЦДК Отрадо-Ольгинского сельского поселения на 100 мест (фактическая загруженность 52%), введен в эксплуатацию в 1967 году, износ – 80%;

- ФАП (ветхое здание);

- дом ветеранов со стационаром на 10 мест (ветхое ведомственное здание).

Потребность в объектах общего образования покрывается за счет организации обучения детей в с. Новомихайловское.

В настоящий момент в социальной сфере населенного пункта имеются следующие проблемы:

высокий износ зданий ФАП, клуба, дома ветеранов;

отсутствие отделений связи, объектов бытового обслуживания, предприятий.

3.2. Описание действующей системы водоснабжения и анализ существующих проблем

3.2.1. Существующее положение

Источником водоснабжения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района являются подземные источники водоснабжения (артезианские скважины). По территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района проложены инженерные коммуникации, носящие как транзитный характер, так и обеспечивающие жилые и производственные зоны Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Сведения по системе современного состояния инженерного обеспечения по населенным пунктам приведены согласно исходным данным, предоставленным Муниципальным заказчиком.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется от водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность).

В Отрадо - Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

Данную систему водоснабжения нельзя характеризовать как устойчивую и как систему перспективного водоснабжения сельского поселения, несмотря на то, что в настоящее время задействовано чуть более половины расчетной мощности сооружений.

Водоснабжение населенных пунктов Отрадо - Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района осуществляется из поверхностных и подземных вод. Основными потребителями являются жители района, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района имеет централизованную систему водоснабжения. Основными расходами воды являются хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы.

Основным источником водоснабжения потребителей являются поверхностные воды, где эксплуатируются водозаборы. Существующие сети почти все пришли в негодность.

Качество поверхностных вод в зоне всех водозаборов по всем основным требованиям, предъявляемым к централизованным источникам (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»), признается неблагополучным, а именно, поверхностные воды поселения, где расположены водозаборы, питающие локальные системы водоснабжения, не соответствуют требованиям СанПиН. В Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района централизованная система водоснабжения имеется во всех населенных пунктах, в том числе в качестве источников водоснабжения используются водозаборные колонки.

На водозаборах очистные сооружения отсутствуют. Контроль за химическим и бактериологическим составом воды осуществляет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Необходимо предусмотреть разработку программы обеспечения населенных пунктов Отрадо–Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района централизованной системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

В системе водоснабжения на период до 2030 года намечается организация объединенной системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и коммунально-производственного водопровода, где обязательно использование только очищенных вод.

Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений.

Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения. Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энергосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.

Решение проблемы обеспечения населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

организация системы водоснабжения в ряде поселений, где отсутствует централизованное водоснабжение;

совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

охрана источников питьевого водоснабжения.

В Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района следует предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

Для Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района населенные пункты с численностью более 0,5 тыс. чел. предлагается организовать схему централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома; удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.

Жителей Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района населенных пунктов с численностью до 0,5 тыс. человек предлагается обеспечить автономными системами водоснабжения с нормами хозяйственно-питьевого водоснабжения 125 л/сутки на одного человека – на I очередь, на перспективу предусматривается полное благоустройство населенных пунктов поселения.

Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении. Автономными системами водоснабжения намечается обеспечить детские и медицинские учреждения в отдельных населенных пунктах, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства. Для гарантированного водоснабжения потребителей сельского поселения предусматривается на перспективу (конец расчетного срока – 2030 год) использовать преимущественно подземные воды.

Источником подземных вод принимаются ресурсы (разведанные, утвержденные и подготовленные к промышленному использованию).

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом. Для водовода – 20 м в каждую сторону.

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Схема границ зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для рек на территории сельского поселения ширина водоохраной зоны составляет 200 м.

В границах водных охранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В настоящее время объекты системы водоснабжения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием:

1. МП «Водоканал» - подача и реализация воды организациям, объектам социально-культурного быта и жилищного фонда, водоснабжение, аренда водопроводных сетей, эксплуатация артезианских скважин, водоотведение.

Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Система водоснабжения c. Отрадо-Ольгинское включает:

водозабор «Центральный», расположенный на пересечении ул. Кирова и ул. Школьная, состоящий из двух артезианских скважин (соответственно: год ввода в эксплуатацию 1986 г. и 1968г.; глубина 448 м и 240 м; производительность 33 и 6 м3/ч; с насосно-силовым оборудованием типа ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-6,3-100), водонапорной башни, емкостью 30 м3 и насосной станции второго подъема, производительностью 60 м3/ч, с насосно-силовым оборудованием типа К-80-65-160;

водозабор «Молзавод», расположенный на пересечении ул. Мира и ул. Победы, состоящий из артезианской скважины (год ввода в эксплуатацию 1979 г., глубина 490 м, производительность 12 м3/ч, с насосно-силовым оборудованием типа ЭЦВ 8-25-100) и водонапорной башни, емкостью 15 м3;

водозабор «Отделение 1», расположенный на пересечении ул. Первомайская и ул. Пионерская, состоящий из одной артезианской скважины (год ввода в эксплуатацию 1972 г., глубина 502 м, производительность 4,5 м3/ч, с насосно-силовым оборудованием типа ЭЦВ 6-10-100) и водонапорной башни, емкостью 15 м3;

водозабор «МТФ 2», расположенный по ул. Пролетарская, состоящий из одной артезианской скважины (год ввода в эксплуатацию 1986 г.; глубина: 420 м; производительность 10 м3/ч; с насосно-силовым оборудованием типа ЭЦВ 6-10-110) и водонапорной башни, емкостью 15 м3;

хозяйственно-питьевой водопровод, состоящий из асбестоцементных, чугунных, стальных и полиэтиленовых труб – общей протяженностью 30,6 км.

Система водоснабжения c. Новомихайловское включает:

водозабор «Лазуненко», расположенный по ул. Кубанская, состоящий из артезианской скважины (год ввода в эксплуатацию 2002 г.; глубина 435 м; производительность 20 м3/ч; с насосно-силовым оборудованием типа ЭЦВ 8-25-110) и водонапорной башни, емкостью 50 м3;

водозабор «Новомихайловское», расположенный по ул. Лазуненко, состоящий из двух артезианских скважин (год ввода в эксплуатацию 1991 г.; глубина – 450 м; подача: 20 м3/ч; с насосно-силовым оборудованием типа ЭЦВ 8-25-110) и водонапорной башни, емкостью 40 м3.

Система водоснабжения х. Киевка включает:

водозабор «Киевка», состоящий из артезианской скважины (год ввода в эксплуатацию: 1987 г.; глубина – 307 м; подача: 14 м3/ч, с насосно-силовым оборудованием типа ЭЦВ 6-16-110) и водонапорной башни, емкостью 15 м3;

хозяйственно-питьевой водопровод, состоящий из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб – общей протяженностью 4,1 км.

Как видно из указанного выше, существующая система водоснабжения требует технического перевооружения и реконструкции в целях снижения потерь воды, повышения эффективности работы сетей и сооружений для обеспечения населения водой в объемах, соответствующим установленным нормативным требованиям. Увеличение количества водного ресурса на территории города без реконструкции существующих сетей эффекта не даёт.

Учет поднятой воды производится по нормативам СНиП 2.0.01-85. В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются групповой водозабор.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью подземного водозабора из артезианских скважин.

2. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.12.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям мутности, по показателям бактериологического анализа.

3. Станций водоподготовки не имеется.

4. Водопроводная сеть на территории населенных пунктов имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

5. Строительство подводящего водопровода и разводящих водопроводных сетей позволит повысить развитость инфраструктуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района и решить проблему обеспечения водоснабжением жилого и общественного сектора застройки, в том числе осуществить подключение новых абонентов.

Строительство водопроводных сетей с одновременной заменой насосного оборудования создаст предпосылки к 2030 году для обеспечения населения и абонентов поселения водоснабжением питьевого качества.

3.2.2. Основные проблемы, связанные с эксплуатацией водозаборных сооружений и качеством питьевой воды

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры – ветхость сетей и невозможность развития Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района (в том числе жилищного строительства) из-за отсутствия сетей на площадках, предназначенных для нового строительства, острой нехватки водоснабжения питьевого качества для населения.

Чрезвычайные погодные условия (засуха), отсутствие достаточного восполнения запасов поверхностных вод месторождений привели к резкому снижению уровней воды в эксплуатационном водозаборе, снижен объем добываемой воды, в связи с чем требуется поиск и разработка новых месторождений. Применяемая технология обеззараживания воды жидким хлором является химическим опасной технологией. Новая безопасная технология обработки воды раствором гипохлорита натрия.

Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети поселения, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основными проблемами систем водоснабжения являются:

- низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом;

- использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников;

- водопроводные сооружения и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

- недостаточная производительность существующих водозаборов;

- отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строгого режима источников водоснабжения;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания водопроводов;

- длительная эксплуатация водопроводных сетей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водоснабжение жилой застройки осуществляется из водозаборных узлов на праве договора водопользования;

- отсутствуют установки обезжелезивания и установки для профилактического обеззараживания воды;

- водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта;

- отсутствие в водопроводных сооружениях автоматики, осуществляющей функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка;

- в настоящее время Отрадо – Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района имеет среднюю степень благоустройства, отсутствие системы учета водоснабжения и водоотведения, фиксирующей учет забора водоснабжения;

- отсутствие система сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах населенных пунктов, что способствует загрязнению существующих водных объектов и грунтов,

- улучшение качества питьевой воды,

- увеличение производительности водозаборных сооружений для обеспечения

надёжности её подачи, в том числе и в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учётом водоснабжения объектов нового строительства,

- реконструкция и развитие водопроводных сетей, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов

для подачи воды к районам нового строительства.

3.3. Описание действующей системы водоотведения и анализ имеющихся проблем

В Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района централизованная система водоотведения имеется только в c. Отрадо-Ольгинское, в остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

В с. Отрадо-Ольгинское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной многоквартирной застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (далее КОС).

Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения с. Отрадо-Ольгинское включает:

канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена севернее села, производительностью 200 м3/сутки;

анализационную насосную станцию «Центральная», расположенную на пересечении ул. Красная и ул. Кирова (год ввода в эксплуатацию: 1985 г.;  фактическая подача: 100  м3/ч, с рабочим насосным агрегатом СД 160-5);

безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации, общей протяженностью 2,3 км;

напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации выполненный из чугуна Ø150 мм, общей протяженностью 4,7 км.

Способ прокладки коллекторов – подземный.

Сброс очищенных сточных вод с КОС осуществляется в пруды-испарители. Анализируя современное состояние системы водоотведения в сельском поселении,

установлено наличие положительных и отрицательных качеств системы водоотведения.

Положительные качества:

центральная часть с. Отрадо-Ольгинское оснащена централизованной системой водоотведения.

Отрицательные качества:

очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, не действующие;

высокий износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

Канализование с. Отрадо-Ольгинское осуществляется по централизованным системам хозяйственно-бытовой канализации, которые эксплуатируются одной организацией.

В систему канализации МП «Водоканал» отводятся стоки от жилых кварталов и производственных предприятий, расположенных в с. Отрадо- Ольгинское. Канализацией оборудован жилищный фонд с. Отрадо- Ольгинское. К централизованной канализации присоединены основные объекты коммунального, промышленного и общественного назначения. Индивидуальный жилой фонд с. Новомихайловское и х. Киевка канализуется в выгребные ямы, из которых жидкие бытовые отходы спецтранспортом вывозятся на очистные сооружения канализации. Основные самотечные и напорные канализационные коллекторы проложены по улицам с. Отрадо- Ольгинское.

Диаметр трубопроводов исчисляется в 100 мм. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 5,04 км. Степень износа (по году эксплуатации) канализационных сетей составляет 80 %. В системе канализации 1 насосная станция. В связи с полной и главной работой сооружений водоотведения необходима реконструкция насосной станции и замена технологического оборудования. Подача стоков от КНС на очистные сооружения осуществляется по напорным трубопроводам.

В систему канализации отводятся стоки от жилых домов и объектов соцкультбыта. В системе канализации работает все канализационные насосные станции. Отведение канализационных стоков производится по напорным трубопроводам, с подключением в самотечную канализацию.

Поверхностный водоотвод ливневых стоков осуществляется по покрытиям в поперечных профилях улиц с последующим выпуском на рельеф. В местах прокладки канализационных коллекторов, ливневые стоки через дождеприемники отводятся в коллектора и совместно с хозяйственно-бытовыми стоками направляются на ОСК. Очистка стоков, поступающих из канализационной системы, производится на очистных сооружениях. Очистные сооружения расположены в восточной части с. Отрадо-Ольгинское.

В состав сооружений ОСК входят здание решеток, отстойники, биофильтры, хлораторная, фильтр-пресс для обезвоживания осадка.  Максимальная производительность ОСК составляет 250 м3/сутки.

В состав очистных сооружений входят песколовка, первичный и вторичный отстойники, биофильтры. За период эксплуатации капитальный ремонт ОСК не производился.

Отрадо – Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района имеет слабо развитую сеть канализации, обеспечивающий отвод и подачу на очистку бытовых сточных вод.

Водоотведение ливневых стоков с территории открытое, неорганизованное и, далее, в основной водоприёмник ливневых вод. Закрытых ливнестоков нет.

В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с. Отрадо–Ольгинское со строительством узла механического обезвоживания осадка.

Для очистки сточных вод необходимо строительство канализационных очистных сооружений (КОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах города способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Оборудование насосных станций, в основном, энергоемкое, вследствие высокого износа КНС автоматическое управление насосами подвержено частым сбоям, на канализационных сетях отмечаются аварийные ситуации из-за изношенности уличных смотровых колодцев.

Сточные воды значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды незащищенных горизонтов, содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК (Предельно допустимую концентрацию).

Основной задачей по охране водоемов, а также созданию комфортности проживания жителей поселения является строительство очистных сооружений локально–расположенных объектов, оборудованных централизованной системой водоснабжения.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1. Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % расхода стоков от населения. Нормативы, по которым используются выгребные ямы для отвода стоков, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, строительство сети канализации и строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Отрадо – Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено только село Отрадо-Ольгинское.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в городе со строительством узла механического обезвоживания осадка.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обеззвоживание с последующей утилизацией.

4. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

5. Отсутствие системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4. Существо предлагаемой схемы водоснабжения и водоотведения

4.1. Обоснование объемов производственных мощностей

Реализация Схемы водоснабжения и водоотведения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства до 2030 года и оборудование 100 % в Отрадо – Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района полноценной системы водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий согласно Генеральному плану.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района:

- увеличение размера территорий, занятых многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Схемы водоснабжения и водоотведения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100 % населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен  в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

| Сельское поселение | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние, 2014 год | Расчетный срок – 2030 год |  |  |
|  |  | Прирост* |  | Итого |
| 5334 |  |  | 5494 | 5658 |

*динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в поселении и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодно ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2030 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год | 1 этап 2014-2018 годы | Расчетный срок 2022-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное | тыс. чел. | 5,334 | 5,494 | 5,658 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 5,334 | 5,494 | 5,658 |
| Жилой фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка | тыс. кв. м | 82,9 | 85,3 | 87,9 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 82,9 | 85,3 | 87,9 |
| Новое жилое строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 33,0 | 33,0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | 48,0 | 48,0 |

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Отрадо – Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализацией;

- новое жилищное строительство оборудуется ванными и местными нагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01.-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормы водопотребления сельского поселения приняты:

- для жилой застройки с водопроводом, ванными, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 4,2 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, ванными, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 3,0 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, ванными, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 4,5 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 2,1 м3/месяц;

- для жилой застройки без горячего водоснабжения с водопроводом, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 3,6 м3/месяц;

- для жилой застройки без горячего водоснабжения с водопроводом, раковиной – 2,4 м3/месяц.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- производственно-коммунальные объекты на очистных сооружениях – 25 л на одного человека в смену;

- предприятия общественного питания – 12 л на одного человека;

- дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка. Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 4.1.3. Расход воды на наружное пожаротушение в городе принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для объектов сельскохозяйственной зоны – 60 л/ с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 3 (1 – в жилой зоне, 2 – в сельскохозяйственной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Таблица 4.1.3

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2014 год |  | 1 этап строительства 2014-2018 года |  | 2 этап строительства 2019-2023 года |  | 3 этап строительства 2022-2030 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потреб. | м3/сутки | Потреб. | м3/сутки | Потреб. | м3/сутки | Потреб. | м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Детское дошколь ное учрежде ние | 1 ребенок | 75 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,03 | 0,034 | 0,03 | 0,034 |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 учащийся | 9 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 4 | ФАП, врачебная амбулато рия, аптечный пункт | 1 больной в смену | 12 | 0,012 | 0,012 | - | - | - | - | 0,013 | 0,013 |
| 5 | Пункт общественного питания | 1 условное блюдо | 14 | 0,014 | 0,014 | - | - | - | - | 0,015 | 0,015 |
| 6 | Спортив ный комплекс | - | 5% от объема | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 7 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Комплекс ная спортивная площадка, стадион | - | 3% от объема | - | - | - | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Магазин | 1 место | 12 | - | - | - | - | - | - | 0,012 | 0,012 |
| 10 | Приемный пункт прачечной-химчистки | 1 место | 10 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
| Итого |  | - | - | 0,066 | 0,066 | 0,037 | 0,037 | 0,1 | 0,104 | 0,124 | 0,128 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010, СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок – одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства – 0,03 тыс. м3/сутки;

- на 2 этап строительства –  0,05 тыс. м3/сутки;

- на 3 этап строительства – 0,06 тыс. м3/сутки.

Суммарное водопотребление Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района по этапам строительства представлено в таблице 4.1.4.

Суммарное водопотребление Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района

Таблица 4.1.4

| № п/п | Наименование потребителей | Потребление в воде, тыс.м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | Современное состояние 2014 год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | Расчетный срок, 2030 год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | Расчетный срок, 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Население | 5,334 | 5,49 | 5,49 | 5,65 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 426,7 | 439,5 | 439,5 | 452,7 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | - | - | - |
|  | Итого: | 432,114 | 445,01 | 445,03 | 458,4 | - | - | - |
| 4 | Неучтенные расходы 10 % | 43,211 | 44,501 | 44,503 | 45,84 | - | - | - |
|  | Всего: | 475,3254 | 489,511 | 489,533 | 504,24 | - | - | - |

Для определения ориентировочного суточного расхода воды, принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя равное 160 л для зданий, оборудованных водопроводом с ванными и местными водонагревателями и 230 л - для зданий с централизованным горячим водоснабжением (п. п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание 1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Объем водопотребления на I очередь предлагается принять с учетом обеспечения внутридомовыми сетями водопровода 60% населения, проживающего в индивидуальных жилых домах и 100% населения, проживающего в многоквартирных жилых домах. Водоснабжение остального населения города, проживающего в индивидуальных жилых домах, осуществляется из дворовых шахтных колодцев. Объем водопотребления на расчетный срок предлагается принять с учетом 100% оборудования жилья внутренним водопроводом из централизованной системы водоснабжения.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на нужды населения и производственных предприятий предлагается выполнить следующие мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения:

1. Выполнить перекладку водовода от существующего водозабора до резервуаров воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений II подъема.

2. На площадке водопроводных сооружений выполнить реконструкцию насосной станции II подъема, с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры. Выполнить строительство дополнительных резервуаров воды. Резервуары воды должны включать регулирующий, аварийный и пожарный объемы. Объем резервуаров и их количество определяется на последующих стадиях проектирования. Выполнить замену оборудования в помещении хлораторной, предусмотрев схему обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия.

3. Выполнить реконструкцию насосной станции II подъема, с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры.

4. Выполнить перекладку водопроводных уличных сетей.

5. Для осуществления централизованного водоснабжения жилой застройки (не обеспеченной водоснабжением), учитывая предложения МП «Водоканал», предлагается прокладка водопроводных уличных сетей. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. На I очередь строительства предлагается выполнить кольцевание магистральных сетей за счет прокладки новых водопроводных сетей по улицам и перекладку сетей по улицам. Указанные мероприятия позволят обеспечить подключение всего существующего и проектируемого жилого фонда к централизованной системе водопровода.

Канализация и водоотведение

В соответствии с п. п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равному расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Объем водоотведения на I очередь предлагается принять с учетом обеспечения внутридомовыми сетями  канализации 60% населения,  проживающего в индивидуальных жилых домах и 100% населения, проживающего в многоквартирных жилых домах. На расчетный срок предлагается выполнить 100% отвод стоков в централизованную систему канализации.

Таблица 4.1.5

Суммарный планируемый расчет расходов сточных вод

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2014 год | 1 этап строительства – 2018 год | 2 этап строительства -2023 год | 3 этап строительства -2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 5,334 | 5,49 | 5,49 | 5,65 |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения | 35,8 | 36,8 | 37,9 | 38,0 |
| 3 | Итого: | 41,134 | 42,29 | 43,39 | 43,65 |
| 4 | Неучтенные расходы | 4,1134 | 4,229 | 4,339 | 4,365 |
| 5 | Всего: | 45,2474 | 46,519 | 47,729 | 48,015 |

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

На I очередь предлагается полностью канализовать населенные пункты и районы нового жилищного строительства с помощью строительства модульных очистных сооружений. Учитывая, что проектная производительность очистных сооружений позволит принимать на очистку указанный объем стоков, реконструкция их на I очередь не потребуется. На площадке очистных сооружений предлагается построить сливную станцию для сбора жидких отходов от не канализованной застройки, из которой канализационные стоки должны подаваться насосами на ОСК. На отводящем коллекторе предлагается выполнить русловой рассеивающий выпуск, что позволит обеспечить наилучшее смешение сточных и речных вод на кратчайшем расстоянии от выпуска.

Для осуществления мероприятий по канализованию, предлагается выполнить прокладку канализационных коллекторов по улицам, с подключением их к существующим сетям канализации. Необходимость перекладки участков существующей канализации, а также замены оборудования в КНС системы канализации определяется на последующих стадиях проектирования. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, а также учитывая стесненные условия прокладки сетей, предлагается строительство канализационных насосных станций полной заводской готовности. В качестве примера можно привести модульные насосные станции «Завод котельного оборудования», ООО «Адмирал» и так далее с погружными насосами, работающими в автоматическом режиме. Материалом для корпуса насосной станции служит стеклопластик, армированный стекловолокном.  В зависимости от производительности устанавливаемых насосов диаметр корпуса изготавливается в пределах 1,5-2,5 м. При новом строительстве и перекладке канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Для очистки планируемого объёма стоков потребуется реконструкция очистных сооружений. Предлагается применение компактного блочного комплекса биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны.  В качестве примера можно привести комплексы биологической очистки сточных вод и обработки осадка, производимые ООО «Адмирал» (город Ростов-на-Дону).  На площадке размером 12х24м размещается комплекс блочного типа производительностью до 530 м3/сутки.  Учитывая расход стоков, подаваемых на очистку от с. Отрадо-Ольгинское, а также возможную перспективу подачи на очистные сооружения стоков, предлагается строительство 1 комплекса. Комплекс предлагается разместить на территории, освобождающейся после демонтажа, подлежащих закрытию очистных сооружений. Технология очистки, состав сооружений ОСК, а также необходимость устройства дополнительного отводящего коллектора, уточняются на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку.

Канализационные стоки от объектов предлагается направить на автономные очистные сооружения биологической очистки с отводом очищенных стоков. Для очистки стоков предлагается оборудование модельного ряда «БИОКСИ», состоящее из станции биологической очистки и дренажного колодца. Корпус станции выполняется из трехслойного полипропилена.  Поступающие в установку сточные воды перерабатываются в активный ил, который не имеет запаха и является экологически чистым органическим удобрением. Очистные сооружения «БИОКСИ» сертифицированы на территории Российской Федерации и имеют все необходимые сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические заключения.

Места сброса очищенных сточных вод в открытый водоем подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. Переходы предлагается выполнять напорными дюкерами. Учитывая увеличение объемов стоков, направляемых в КНС, предлагается выполнить их полную реконструкцию с заменой насосного оборудования, электрической части, КИП и автоматики, трубопроводов и запорной арматуры. Предлагается выполнить перекладку канализационных сетей, с учетом увеличения объемов стоков, а также канализационных сетей, имеющих большой процент износа.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий:

- Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых источников водоснабжения, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

- Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии.

- Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход

поврежденных участков.

- Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

- Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

- Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, оборотного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

- Выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов.

Гидравлический расчет сети на случай максимального водопотребления методом Мошнина

Цель гидравлического расчета водопроводной сети заключается в нахождении экономически выгодных диаметров магистральных трубопроводов всех участков сети и сопротивлений в них, достаточных для пропуска необходимого количества воды ко всем потребителям с требуемым напором и необходимой степенью надежности. Также в определении минимальных потерь напора на участках сети, которые нужны для установления высотного положения регулирующей емкости и требуемого напора насосов второго подъема, и минимальной стоимости водопроводной сети.

После трассировки магистральную водопроводную сеть разбиваем на расчетные участки. Начало и конец участка нумеруем (номера узлов), узлы намечаем также в точках подключения водоводов от насосной станции, от водонапорной башни, в местах отбора воды крупными потребителями и в местах устройства пересечений и ответвлений магистральных линий. Условно принимаем, что отбор воды происходит только из гидравлического узла. Отбор воды в течение суток изменяется в значительных пределах, фактическую картину которого установить очень трудно. На практике принимают условную схему водоотбора, которая предполагает равномерную отдачу воды магистральной водопроводной сетью.

Далее определяются путевые расходы, т.е. равномерно распределенные по участкам сети. Длины водоводов, переходов под дорогами, реками не учитываются. Путевой расход определяется по формуле

, л/с

где l - длина участка, км; - удельный расход в л/с на один километр сети. Удельный расход определяется по формуле:

л/с

где - сумма путевых расходов, л/с (гр,25 табл.2); - сумма длин всех участков водопроводной сети, км

Определение узловых расходов

При расчете сети по методу А.Ф. Мошнина путевые расходы заменяются условными узловыми расходами. Для этого половина расхода привязывается к соответствующему узлу. Условные узловые расходы определяются по формуле:

- к узлу I прилегают участки 1-2 с путевым расходом 10,466 л/с и 13-1 с путевым расходом 5,113 л/с. Условный узловой расход в узле I составит

q1=+1,356=9,1455л/с,

Аналогично находим узловые расходы для всех остальных узлов:

q2=л/с

q3=л/с

q4=л/с

q5=л/с,

q6=л/с

q7=с/л,

q8=л/с

q9=л/с,

q10=л/с

q11=л/с,

q12=л/с

q13=л/с

q14=л/с

q15=л/с

q16=л/с

q17=л/с

Полученные расходы наносим на схему сети, где ставим нумерацию колец сети, узлов, участков, назначаем первоначальное распределение потоков воды.

Гидравлический расчет

К проекту принимаем пластмассовые трубы. Э=0,75, В = 0,00129, при заданных диаметрах труб предварительно намечаем распределение потоков воды по отдельным участкам сети. Распределение потоков соответствует принципу подачи воды по наикратчайшему пути транзитных расходов для питания удаленных районов, а также взаимозаменяемости отдельных участков при аварии.

Гидравлический расчет сети на случай максимального хозяйственно-питьевого водопотребления плюс пожар

Приняты два пожара: один - в городе (расход воды на тушение 30 л/с); второй - на промпредприятии (40 л/с). В городе за точку пожара принимаем точку 10, т.к. она является наиболее высокорасположенной. К этой точке к узловому расходу прибавляем 30 л/с, т.е. 39,1775+30=69,1775 л/с. В точке 13, где находится промпредприятие, прибавляем 40 л/с, т.е., 384+40=261,384 л/с. Поскольку во время пожара емкость водонапорной башни может быть быстро использована, расход целиком будет подаваться от насосной станции. Расход, подаваемый насосной станцией II подъема при пожаре, равен Q,л/с, где Онс - подача насосной станции, л/с, Qпож- расход воды на тушение пожаров, л/с, Qвб- подача воды от водонапорной башни, л/с. Тогда по формуле получим: Q = 339,825+57,561+70 = 467,386 л/с. Распределение потоков по участкам сети выполняем аналогично первому случаю расчёта. При этом диаметры остаются без изменения.

Далее определяем потери напора на участках колец по следующей формуле: h=Sq2,м, где q - расход на участке, л/с; S-сопротивление линии, S=S0 l, где So- удельное сопротивление, длина участка, м.

Величина S считается для каждого участка один раз и при дальнейших расчетах считается постоянной, проверяется при достижении h допустимой величины. После определения потерь напора, по данным предварительного распределения, вычисляем величину невязки одновременно во всех кольцах. В данном случае их величины меньше допустимых, и сеть считается увязанной.

Гидравлический расчет на случай максимального хозяйственно - питьевого расхода плюс пожар методом Лобачева-Кросса.

Расчет водоводов сводится к определению потерь напора, потери напора определяются по формуле: h=i  l , м, где i - гидравлический уклон; длина водовода.

На участке НС-1 наибольший расход, равный 467,386 л/с, имеет место при подаче максимального хозяйственно-питьевого расхода плюс пожар. На этом участке намечаются к прокладке две водопроводных сети и ведется расчет на пропуск одним водоводом 50 % полного расхода, т.е. 233,693 л/с. Длина водовода 290 м. Диаметр принимаем равный 630 мм. Определяем уклон водовода, i =0,00132, тогда потери напора составят: h = 0,00132 290 =0,3839 м.

Линии равных свободных напоров

Построение линий равных свободных напоров позволяет определить условия работы сети на всех участках.

Деталировка сети

На контур кольца условными обозначениями наносим арматуру и фасонные части из его узлов. При конструировании узлов сети следует стремиться к их удешевлению и уменьшению размеров колодцев посредством рационального выбора фасонных частей и арматуры. В данном случае приняты задвижки параллельные фланцевые диаметром 50, 160,315 мм. Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 150 м. Колодцы для размещения арматуры предусмотрены сборными из типовых железобетонных элементов. При определении размеров колодца учитывались: глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунта, для Ростовской области глубина заложения приблизительно 2,1 м по [1, 7]; принимаем Н = 2,6 м, высота рабочей части колодца принята 1,5 м; высоту засыпки от верха покрытия колодца до поверхности земли принято 0,5 м. Для размещения пожарных гидрантов к проекту приняты круглые колодцы диаметром 1000 мм из сборных железобетонных элементов.

4.2. Схемы системы водоснабжения и водоотведения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района

4.2.1. Схемы водоснабжения

Источник водоснабжения – подземные источники водоснабжения.

Принимаемая схема водоснабжения решена на основе градостроительных решений генерального плана:

- расчётной численностью населения на расчётный срок (в т. ч.: I очередь) – 5494 человек;

- уровнем благоустройства и этажностью;

- полученными расчётными расходами воды.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Прокладываются новые водопроводные сети в проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто – кольцевыми сетями.

На расчётный срок схема водоснабжения сохраняется как для I-ой очереди. Намечается дальнейшее развитие сетей в существующей и вновь проектируемой застройке. Источником водоснабжения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района на расчетный срок принимаются подземные воды. На территории населенных пунктов Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района предусматривается 100 % обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.  Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматриваться от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции;

- узел учёта воды из водомеров — расходомеров;

- станция водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

- колодцы пожарных гидрантов;

- дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А или КИП и С) следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка станции водоподготовки. Полный перечень выполняемых автоматически действий зависит от конкретных требований технического задания Заказчика к объекту водозаборного узла.

Состав и характеристика водопроводных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой

и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Площадки под размещение новых водопроводных сетей согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельца водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды открытых водоемов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водопроводных следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

На территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района предусматривается дальнейшее обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующего, требующего реконструкции и планируемого магистрального водозабора. Увеличение водопотребления планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

На I очередь и расчетный срок прогнозируется увеличение численности населения. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя равного 110 л (п. п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*) для численности населения, прогнозируемой на расчетный срок. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно графе 6 таблицы 3.4.3, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района составит:

- на 1 этап строительства – 0,09 тыс. м3/сутки;

- на 2 этап строительства – 0,098 тыс. м3/сутки;

- на расчетный срок строительства –0,101 тыс. м3/сутки.

Следует предусмотреть ежегодные мероприятия, по оценке водопользования. На территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматриваться от центрального водопровода, состав которых предполагает наличие:

- водозаборное устройство со станцией первого подъема (например, погружные насосы);

- узел учёта воды из водомеров — расходомеров;

- станция водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

- насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме;

- колодцы пожарных гидрантов;

- дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений.

- контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А или КИП и С) следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка станции водоподготовки. Полный перечень выполняемых автоматически действий зависит от конкретных требований технического задания Заказчика к объекту водозаборного узла.

Состав и характеристика водопроводных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водопроводных сетей согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельца водопроводных сооружений.

На территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района применяется прямоточная система для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. В некоторых случаях применяется и для производственно-технического водоснабжения.

Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт водозаборных колонок. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя колонки.

Предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории сельское поселение:

- реконструкция на этапе I периода расчетного срока сложившейся системы водоснабжения: прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды. Организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- на II период расчетного срока предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей поселения от водовода. При этом, данный источник рассматривается как перспективный (резервный) только после утверждения, а также составления технико-экономического обоснования на развитие этого способа водоснабжения и его экономического предпочтения перед сложившейся системой;

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой ветхих участков;

- проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом существующие колонки, целесообразно использовать в качестве источников воды технического качества. Установлена необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны схемой в соответствии с Государственной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также ряд республиканских программ, направленных на развитие Краснодарского края. Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Норма суточного водопотребления проектом принята 160 л./чел. на расчетный срок и 110 л./чел. – на I очередь.

Приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8-2,0 м до верха трубы. Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На следующих стадиях проектирования проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен

быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В схеме исключена прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Площадки для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с нормативными требованиями размещения инженерных сетей и требованиями к зонам санитарной охраны. Для подземных источников зоны санитарной охраны устанавливаются от каждого одиночного водозабора (скважины) и шахтного колодца. Для подземных водозаборов предусмотрены следующие пояса санитарной охраны:

- I пояс – строгий режим 30÷50м, (в зависимости от степени защищенности горизонта),

- II и III пояса - по расчету, для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории.

Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в том числе работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существующих объектов и зеленых зон территорий.

На I этап строительства расчетное водопотребление по Отрадо – Ольгинскому сельскому поселению Гулькевичского района составит 34,8 тыс. м3/год. На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструкция водопроводных сетей с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки трубы ПЭ 110 мм, ПЭ 80 мм, ПЭ 160 мм.

2. Капитальный ремонт водовода с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки трубы ПЭ 110 мм.

2. Текущий ремонт водопроводных линий, замена оборудования.

3. Текущий ремонт водопроводных линий, замена подающего водопровода. Строительство водопровода по улицам города.

4. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых водопроводных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

5. Реконструкция существующего водозабора в населенном пункте.

6. Реконструкция площадки водозабора и водовода (пояс ЗСО). Строительство ограждения представлено в таблице

Таблица 4.2.1.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения на водозаборе "Центральный" угол улиц Кирова-Школьная с.Отрадо-Ольгинское | 1146,13 |  | 1146,13 |  |  |  |

7. Строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах в населенном пункте.

8. Реконструкция системы водоснабжения: прочистка водозаборных сооружений, замена изношенного оборудования, оснащение установок доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды.

На II этап строительства расчетное водопотребление составит 35,8 тыс. м3/год. На этот период для обеспечения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого

водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Строительство дополнительных разводящих водопроводных сетей.

2. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

3. Строительство станции водоподготовки на ВЗУ.

4. Проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

5. Строительство артезианских скважин.

На расчетный срок водопотребление составит 36,9 тыс. м3/год. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

2. Строительство узла водоподготовки.

3. Проведение капитального ремонта водопроводных сетей разводящего водопровода.

4. Реконструкция водопроводных сооружений на территории поселения.

Для обеспечения населения водой питьевого качества в необходимых объемах и сокращения потерь воды при ее транспортировке предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района:

1. Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома.

2. Строительство централизованной системы водоснабжения с кольцеванием сетей, установкой на уличных водопроводных сетях пожарных гидрантов, устройством вводов в дома. Подачу воды в систему водопровода предлагается осуществить от группового водовода, подающего воду. При строительстве и реконструкции сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

3. Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения с установкой в них новых электропогружных насосов, производительность насосного оборудования определяется на последующей стадии проектирования.

4. В связи с большой протяженностью водовода, подающего воду по населенным пунктам сельского поселения должен храниться аварийный и противопожарный запас воды на случай аварии на водоводе. В соответствии с п.8.4, 9.4, 9.6 СНиП 2.04.02-84*, аварийный объем воды обеспечивает на время ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и составляет: Wа = 398 :24 х 8 х 0,7 =  93,0 м3, где: 8 – время ликвидации аварии на водоводе, табл.34. СНиП 2.04.02-84*.

Противопожарный объем воды обеспечивает пожаротушение из наружных гидрантов и составляет: Wпож. = 1 х 10 х 3.6 х 3 = 108,0 м3. Требуемый объем резервуара составляет 93,0 + 108,0 = 201.0 м3.

5. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Строительство водопроводных сетей, а также ремонт водозаборных колонок.

7. Разработка программы обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения питьевого качества водоснабжения.

8. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации схемы водоснабжения. Указанная схема является основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении, в дополнение к существующей районной целевой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы. Согласно программе, основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Предусматриваются мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории, систему водоснабжения намечается сохранить для полива и собственных нужд, комплексная реконструкция водохозяйственных сооружений на территории населенного пункта с организацией зон их санитарной охраны, развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей; проведение комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схема системы очистки воды с дозатором, аэрацией, обезжелезиванием, смягчителем и УФ – блоком Рисунок 4.2.1.1

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения от ветки водопровода. При этом все отдельно расположенные колонки, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы.

Также установлена необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Схема системы очистки воды с 2-мя обезжелезивателями и накопителями чистой воды

Рисунок 4.2.1.2

Принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 800 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

4.2.2. Схемы водоотведения

Для планировочных районов Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района предусматривается централизованная система водоотведения посредством напорных коллекторов с перекачкой до очистных сооружений канализаций с последующей очисткой стоков.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на канализационных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята полная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

c. Отрадо-Ольгинское

Для отвода бытовых сточных вод от зданий в c. Отрадо-Ольгинское предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная для многоквартирных жилых домов и общественно-деловой застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Реализовать централизованную систему водоотведения на территории общественно-деловой застройки на расчетный срок необходимо проведением работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения и канализационных сетей.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений (далее КОС). Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадка существующих канализационных очистных сооружений расположена севернее населенного пункта. Необходимо проведение мероприятий по реконструкции КОС, с целью замены оборудования и увеличения производительности.

Объем сточных вод от зданий c. Отрадо-Ольгинское составляет 1258,56 м3/сутки.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

проведение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений с целью замены оборудования и увеличения производительности до 1260 м3/сутки;

проведение работ по реконструкции канализационной насосной станции «Центральная», с заменой оборудования по мере морального и физического износа, производительностью 100 м3/ч;

строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø200 мм, общей протяженностью 2,3 км;

строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 4,8 км.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

с. Новомихайловское

Для отвода бытовых сточных вод от зданий в c. Новомихайловское предусмотрено строительство комбинированной системы водоотведения (централизованная для общественно-деловой застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Реализовать централизованную систему водоотведения на территории общественно-деловой застройки на расчетный срок необходимо проведением работ по строительству объектов водоотведения и канализационных сетей.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадке проектных канализационных очистных сооружений (далее КОС). Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадку канализационных очистных сооружений предполагается разместить севернее населенного пункта.

Объем сточных вод от зданий c. Новомихайловское составляет 563,04 м3/сутки.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений производительностью 615 м3/сутки, с учетом приема стоков от х. Киевка;

строительство канализационной насосной станции производительностью 200 м3/сутки;

строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø200 мм, общей протяженностью 0,7 км;

строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 2,0 км.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

х. Киевка

В хуторе Киевка, на расчетный срок предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектные КОС c. Новомихайловское. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли).

Объем сточных вод от х. Киевка составляет 49,68 м3/сутки.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений c. Отрадо-Ольгинское и c. Новомихайловское рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских. Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта. Общее расчетное водоотведение по поселению составит:

- на I этап строительства – 1,762 тыс. м3/сутки;

- на II этап строительства – 1,816 тыс. м3/ сутки;

- на III этап строительства – 1,872 тыс. м3/сутки.

На территории поселения предлагаются строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка в бассейне канализования, развитие и замена канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки со строительством установок механического обезвоживания осадка. Проектная производительность очистных сооружений составит 500 м3/сутки;

- замена изношенных самотечно – напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных сетей;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территории бассейна канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности до 500 м3/сутки;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным

сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации; согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

Учитывая рельеф планируемой территории, предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки в населенном пункте общей производительностью до 500 тыс. м3/сутки. Предусматривается применение передовых технологий очистки (установки биологической активации процессов и т. п.). Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласовано с санитарными и экологическими службами.

На последующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также систем повторного и последовательного использования воды.

На площадках очистных сооружений должны быть предусмотрены сливные станции для обезвреживания жидких отходов от не канализованной застройки.

Предусматривается строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промышленных зон или по уклону рельефа, в ближайшую балку. Применение современных водных сберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод предусматривается устройство дренажных систем с последующим их подключением к системе ливневой канализации и отводом на очистные сооружения ливневых стоков, после чего возможен их выпуск в близлежащие балки и водоемы.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

На I этап строительства расчетное водоотведение по Отрадо – Ольгинскому сельскому поселению Гулькевичского района составит 1,591 тыс. м3/сутки сточных вод.

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 с. Отрадо-Ольгинское.

2. Реконструкция существующих канализационных насосных станций.

3. Строительство канализационных насосных станций для бассейна канализования.

4. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенного пункта для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения.

5. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность (протяженность определяется на этапе проектирования).

На II этап строительства расчетное водоотведение по городскому поселению составит 1,63 тыс. м3/сутки. На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность (общая протяженность определяется на этапе проекта).

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети диаметром 150-300 мм, (общая протяженность рассчитывается в проектно-сметной документации*).

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 1,872 тыс. м3/сутки. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

- Реконструкция КНС.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в кварталах планируемой застройки населенного пункта для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения, (общая протяженность рассчитывается в проектно-сметной документации*).

- Канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях города. Далее стоки перекачиваются напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа (местоположение ОС определяется на этапе проектирования);

- Канализование существующих и проектируемых промышленных объектов, расположенных в черте населенного пункта, либо расположенных смежно с ними самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на очистные сооружения на территории.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Для канализования существующей застройки населенного пункта предлагается

строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации. Очистку канализационных стоков от потребителей поселения предлагается выполнять на компактном блочном комплексе биологической очистки сточных вод (ОСК), у которого весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить за пределами хуторов поселения. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается направлять на полигон ТБО.  Канализационные стоки от потребителей поселения предлагается направлять по самотечным трубопроводам в канализационную насосную станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на ОСК.

Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализование населенного пункта планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенного пункта предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения.

Организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Предусматривается:

- канализование новой жилой и общественной застройки,

- канализование кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и, далее, сборным напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки:

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами также в сборную канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения биологического типа с мощностью до 500 м3/сутки (прием стоков рассчитан с учетом канализования населенного пункта);

- строительство системы дождевой канализации селитебной зоны, предусматриваемой с учётом рельефных условий, сложившихся водосборных участков, которые, как правило, сформированы водоразделами в направлении балок и водоемов. Формируемая система дождевой канализации будет как закрытой, по трубопроводам с приемными водосборными решётками, так и открытой – по железобетонным лоткам вдоль улично-дорожной сети. Далее, стоки по дождевым коллекторам будут поступать на очистные сооружения и после очистки выпускаться в близлежащие балки и водоемы.

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий и селитебных зон, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Применение современных водных сберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 500 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Решается двуединая задача - организация системы централизованного водоотведения как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), возможно направить по лоткам с последующим выпуском в открытый водоем.

Планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа.

Расчетные расходы составят на очистные сооружения до 1500 м3/сутки.

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

Предусмотрено - на расчетный срок II этапа реализации схемы - строительство дополнительных канализационных насосных станций перекачки, производительная мощность которых будет рассчитана на основе технико-экономических обоснований на следующих стадиях проектирования. Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения на I этапе реализации схемы (до 2021 г.) локальных очистных сооружений (ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов в населенном пункте на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается наиболее высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки села и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей жилой застройки села. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равной нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сутки на одного человека. Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений, песка.

4.3. Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Система водоснабжения в населенных пунктах Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

В качестве источника водоснабжения предлагается использование подземных вод.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В населенных пунктах: c. Отрадо-Ольгинское, с. Новомихайловское и х. Киевка предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление 230 л/сутки на одного человека на хозяйственно-питьевые нужды принято, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на неучтенные расходы, принято дополнительно в размере 20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий и степени благоустройства населенных пунктов, в соответствии с п.1 примечаний к таблице 3 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности водопотребления Ксут.max=1,2.

Магистральные сети водоснабжения предлагается выполнить из полиэтиленовых трубопроводов с прокладкой вдоль дорог. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода воды (на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требований СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на наружное пожаротушения принять в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Устройство их предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на водопроводных очистных сооружениях (далее ВОС).

c. Отрадо-Ольгинское

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла, путем

устройства на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), станции водоподготовки блочного типа и насосной станции второго подъема, с последующей консервацией существующих объектов водоснабжения и тампонированием скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов.

Проектом предлагается поэтапная замена существующих водопроводных сетей в зависимости от степени износа и срока их эксплуатации, так же прокладка новых трубопроводов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* (число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек).

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приведены в таблице 4.3.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. |  | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ваннами и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами | - | 3800 | 230 | 1,2 | 874,00 | 1048,80 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 3800 | 50 | 1,2 | 190,00 | 228,00 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 20 % | - | - | - | - | 174,80 | 209,76 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1486,56 |

Производительность ВОС – 1490 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4 % от объема суммарного водопотребления, без повторного использования промывной воды, и составляет 1550 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектируемые магистральные сети на территории села – кольцевые, выполненные из полиэтиленовых труб Ø90-225 мм, общей протяженностью 25,8 км.

Таким образом, для обеспечения c. Отрадо-Ольгинское централизованной системой

водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 1550 м3/сутки;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и насосной станции второго подъема, производительностью 1490 м3/сутки;

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб Ø90-225 мм, проходящих по улицам Пролетарская, Кирова, Калинина, Мира, Красная, Чернышевская и Розы Люксембург, общей протяженностью 10,0 км.

Для обеспечения c. Отрадо-Ольгинское централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб Ø90-225 мм, общей протяженностью 15,8 км.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

с. Новомихайловское

Генеральным планом предусматривается расширение существующего водозаборного узла, путем устройства на его территории двух артезианских скважин (рабочей и резервной), станции водоподготовки блочного типа и насосной станции второго подъема, с последующей консервацией существующих объектов водоснабжения и тампонированием скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов.

Проектом предлагается поэтапная замена существующих водопроводных сетей в зависимости от степени износа и срока их эксплуатации, так же прокладка новых трубопроводов. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* (число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек).

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приведены в таблице 4.3.2.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ваннами и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами | - | 1700 | 230 | 1,2 | 391,00 | 469,20 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 1700 | 50 | 1,2 | 85,00 | 102,00 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 20 % | - | - | - | - | 78,20 | 93,84 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 665,04 |

Производительность ВОС – 670 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4 % от объема суммарного водопотребления, без повторного использования промывной воды, и составляет 695 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектируемые магистральные сети на территории села – кольцевые, выполненные из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяженностью 14,9 км.

Таким образом, для обеспечения с.Новомихайловское централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- расширение существующего водозаборного узла, путем устройства на его территории двух артезианских скважин, производительностью по 695 м3/сутки, каждая;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и насосной станции второго подъема, производительностью 670 м3/сутки; строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб Ø160 мм, проходящих по улицам Свердлова, Карла Маркса, Советская, Донская и Почтовая, общей протяженностью 2,9 км.

Для обеспечения с. Новомихайловское централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяженностью 12,0 км.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

х. Киевка

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла, путем устройства на его территории двух артезианских скважин (рабочей и резервной), станции водоподготовки блочного типа и насосной станции второго подъема, с последующей консервацией существующих объектов водоснабжения и тампонированием скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов.

Проектом предлагается поэтапная замена существующих водопроводных сетей в зависимости от степени износа и срока их эксплуатации, так же прокладка новых трубопроводов. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* (число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек). Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приведены в таблице 4.1.3.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, с ваннами и индивидуальными двухконтурными газовыми котлами | - | 150 | 230 | 1,2 | 34,50 | 41,40 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 150 | 50 | 1,2 | 7,50 | 9,00 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 20 % | - | - | - | - | 6,90 | 8,28 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 58,68 |

Производительность ВОС – 60 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, без повторного использования промывной воды, и составляет 65 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектируемые магистральные сети на территории хутора – кольцевые с тупиковыми ответвлениями, выполненные из полиэтиленовых труб Ø75-90 мм, общей протяженностью 5,0 км.

Таким образом, для обеспечения х. Киевка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство водозаборного узла, путем устройства на его территории двух артезианских скважин, производительностью по 65 м3/сутки, каждая;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и насосной станции второго подъема, производительностью 60 м3/сутки.

Для обеспечения х. Киевка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб Ø75-90 мм, общей протяженностью 5,0 км.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические

решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры канализования

Система водоотведения в населенных пунктах Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

Система водоотведения по степени обеспеченности во всех населенных пунктах Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района принята такой же, как и система водоснабжения III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*(число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек).

При проектировании канализации населенных пунктов в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для жителей, проживающих в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению (за год) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

c. Отрадо-Ольгинское

Для отвода бытовых сточных вод от зданий в c. Отрадо-Ольгинское предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная для многоквартирных жилых домов и общественно-деловой застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Реализовать централизованную систему водоотведения на территории общественно-деловой застройки на расчетный срок необходимо проведением работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения и канализационных сетей.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений (далее КОС). Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадка существующих канализационных очистных сооружений расположена севернее населенного пункта. Необходимо проведение мероприятий по реконструкции КОС, с целью замены оборудования и увеличения производительности.

Объем сточных вод от зданий c. Отрадо-Ольгинское составляет 1258,56 м3/сутки.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

проведение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений с целью замены оборудования и увеличения производительности до 1260 м3/сутки;

проведение работ по реконструкции канализационной насосной станции «Центральная», с заменой оборудования по мере морального и физического износа, производительностью 100 м3/ч;

строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø200 мм, общей протяженностью 2,3 км;

строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 4,8 км.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

с. Новомихайловское

Для отвода бытовых сточных вод от зданий в c. Новомихайловское предусмотрено строительство комбинированной системы водоотведения (централизованная для общественно-деловой застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Реализовать централизованную систему водоотведения на территории общественно-деловой застройки на расчетный срок необходимо проведением работ по строительству объектов водоотведения и канализационных сетей.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадке проектных канализационных очистных сооружений (далее КОС). Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадку канализационных очистных сооружений предполагается разместить севернее населенного пункта.

Объем сточных вод от зданий c. Новомихайловское составляет 563,04 м3/сутки.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений производительностью 615 м3/сутки, с учетом приема стоков от х. Киевка;

строительство канализационной насосной станции производительностью 200 м3/сутки;

строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø200 мм, общей протяженностью 0,7 км;

строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 2,0 км.

Для обеспечения села комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

х. Киевка

В хуторе Киевка, на расчетный срок предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектные КОС c. Новомихайловское. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли).

Объем сточных вод от х. Киевка составляет 49,68 м3/сутки.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений c. Отрадо-Ольгинское и c. Новомихайловское рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

4.4. План-график проведения мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения

В таблице 4.4.1 представлен планируемый график проведения работ. В представленном графике можно выделить 3 этапа проведения работ, соответствующие этапам застройки и увеличения мощности сооружений водоснабжения и водоотведения, которые укрупненно включают:

I этап 2014-2019 годы:

- капитальный ремонт точек группового водозабора, строительство дополнительного водозабора согласно проектно-сметной документации;

- строительство первой очереди сетей водопровода;

- кольцевание магистральных сетей жилой части населенных пунктов за счет прокладки новых водопроводных сетей;

- проведение технических мероприятий по устройству резервного источника электропитания для водопроводной насосной станции 2-го подъема;

- проведение мероприятий по реконструкции насосной станции 2-го подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры;

- проведение технических мероприятий по внедрению полной биологической очистки сточных вод;

- строительство первой очереди канализационных сетей;

- строительство канализационных сетей с подключением их в КНС, с подключением к канализационной сети, предполагаемой к прокладке;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции.

II этап 2019-2023 годы:

- строительство дополнительных резервуаров-накопителей на территории группового водозабора;

- перекладка водопроводных сетей;

- строительство второй очереди сетей водопровода;

- проведение мероприятий по строительству станции доочистки с системой обеззараживания очищенных стоков;

- строительство двух комплексов очистных сооружений;

- строительство сетей канализации в неканализованных населенных пунктах;

- строительство канализационной насосной станции.

III этап 2023-2030 годы:

- перекладка двух ниток водовода от существующих точек водозабора до резервуаров воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений II подъема;

- строительство канализационной сети в неканализованных населенных пунктах;

- строительство канализационной насосной станции.

Таблица 4.4.1

| № | Этап работы | Продолжитель ность | начало | окончание | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капитальный ремонт точек группового водозабора, замена насосного оборудования | 3,50 | 2015 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2015 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,50 | 2015 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | строительство дополнительных артезианских скважин на территории группового водозабора | 7,50 | 2017 | 2018 |  |  | * |  |  |  |  |
| Строительные работы сооружений |  | 4 | 2017 | 2018 |  |  | * |  |  |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2017 | 2018 |  |  | * |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,50 | 2017 | 2018 |  |  | * |  |  |  |  |
| 1.1.2 | перекладка двух ниток водовода от существующих точек водозабора до резервуаров воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений | 8,50 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | * |  |  |
| Строительные работы сооружений |  | 5,0 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | * |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | * |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,50 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | * |  |  |
| 1.2 | строительство 1 очереди сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проектные и инжиниринговые работы (включая согласования) | 6,0 | 2016 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | кольцевание магистральных сетей жилой (не обеспеченной водопроводом) за счет прокладки новых водопроводных сетей | 8,50 | 2016 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| Строительные работы сооружений |  | 5,0 | 2016 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2016 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,50 | 2016 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| 1.3 | проведение технических мероприятий по устройству резервного источника электропитания для водопроводной насосной станции 2-го подъема; проведение мероприятий по реконструкции насосной станции 2-го подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проектные и инжиниринговые работы (включая согласования) | 6,0 | 2016 | 2017 |  | * |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | перекладка водопроводных сетей | 6,0 | 2018 | 2019 |  |  | * |  |  |  |  |
| Строительные работы сооружений |  | 3,0 | 2018 | 2019 |  |  | * |  |  |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2018 | 2019 |  |  | * |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,0 | 2018 | 2019 |  |  | * |  |  |  |  |
| 1.4. | строительство второй очереди сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | строительство второй очереди сетей водопровода | 28,0 | 2018 | 2019 |  |  | * |  |  |  |  |
| 1.4.2 | строительство второй очереди сетей водопровода | 21,0 | 2019 | 2020 |  |  |  | * |  |  |  |
| 1.4.3 | строительство второй очереди сетей водопровода | 21,0 | 2020 | 2021 |  |  |  | * |  |  |  |
| 1.4.4 | строительство второй очереди сетей водопровода | 21,0 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | * |  |  |
| 2 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | строительство 1 очереди канализационных сетей в необеспеченных канализацией населенных пунктов прокладка коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектные и инжиниринговые работы (включая согласования) | 6,0 | 2017 | 2020 |  | * | * | * |  |  |  |
| 2.1.2 | строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции | 10,5 | 2017 | 2020 |  | * | * | * |  |  |  |
| Строительные работы сооружений станции |  | 7,0 | 2017 | 2018 |  | * | * |  |  |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2017 | 2020 |  | * | * | * |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,50 | 2020 | 2020 |  |  |  | * |  |  |  |
| 2.1.3 | строительство станции доочистки с системой обеззараживания очищенных стоков; строительство двух комплексов очистных сооружений | 9,50 | 2021 | 2023 |  | * |  |  |  |  |  |
| Строительные работы сооружений станции |  | 5,0 | 2017 | 2018 |  | * |  |  |  |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2017 | 2018 |  | * |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,50 | 2018 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |
| 2.1.4 | строительство канализационной сети в не обеспеченных канализацией населенных пунктов с подключением к канализационной насосной станции | 10,5 | 2022 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы сооружений станции |  | 7,0 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | * |  |  |
| Монтаж основного и вспомогательного оборудования |  | 2,0 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | * |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1,50 | 2023 | 2024 |  |  |  |  | * |  |  |
| 2.2. | строительство канализационных сетей в населенных пунктах (не обеспеченных канализацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | строительство сетей канализации | 28,0 | 2023 | 2024 |  |  |  |  | * |  |  |
| 2.2.2 | строительство канализационной насосной станции | 18,0 | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  | * |  |
| 2.2.3 | строительство канализационной сети | 18,0 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  | * |  |
| 2.2.4 | строительство канализационной насосной станции | 18,0 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  | * |  |
| 2.3. | строительство канализационной сети в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | строительство канализационной насосной станции | 12,0 | 2018 | 2019 |  |  | * |  |  |  |  |
| 2.3.2 | строительство канализационной насосной станции | 12,0 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  | * |  |
| 2.3.3 | строительство канализационной сети | 12,0 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  | * |
| 2.3.4 | строительство канализационной насосной станции | 12,0 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  | * |

4.5. Технология производства

4.5.1. Водоочистные сооружения

Воды подземных источников для питьевого водоснабжения по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 подлежат очистки. Для очистки вод данного состава предлагаются технологические схемы с использованием высокоэффективных каталитических технологий: адсорбционно-каталитическая очистка с последующим обеззараживанием.

Преимущества каталитических технологий очистки по сравнению с традиционными технологиями:

1. Достижение высокой степени очистки воды по всем компонентам;

2. Снижение себестоимости очистки м3 за счет уменьшения эксплуатационных затрат, в том числе на электроэнергию. Низкие эксплуатационные затраты.

3. Простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в обслуживании.

4. Отсутствие биообрастания

5. Быстрый срок ввода сооружений в эксплуатацию.

6. Долгий срок службы катализаторов (до 15 лет) без ежегодной дозагрузки и химической регенерации.

Предлагаемая технологическая схема очистки питьевой воды учитывает следующие основные требования:

- Использование минимальных площадей под строительство;

- Проектирование водозаборных сооружений I подъема;

- Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных сооружений;

- Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.

Адсорбционно-каталитическая очистка (фильтры с загрузкой адсорбентом-катализатором) предназначена для обеспечения высокой степени очистки питьевой воды по показателям цветности, мутности, железа, марганца, органическим соединениям и частично обеззараживания в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Эффективность технологии адсорбционно-каталитического фильтрования обусловлено протеканием на поверхности катализатора взаимосвязанных адсорбционных, окислительных и обеззараживающих процессов. Адсорбенты-катализаторы обеспечивают:

- окисление загрязняющих веществ за счет сорбции кислорода на поверхности катализатора и образования высокоактивных частиц – ион-радикалов (О2-, О-, О22-), участвующих в окислительно-восстановительных реакциях с загрязняющими соединениями;

- частичное обеззараживание за счет большой скорости диффузии ион-радикалов внутрь клеток микроорганизмов и высокой активности в реакциях взаимодействия с энзимами клеток;

- удаление минеральных и механических примесей.

Схема системы очистки воды с дозатором, аэрацией, обезжелезиванием, смягчителем и УФ - блоком

Рисунок 4.5.1.1

Установка ультрафиолетового обеззараживания предназначена для устойчивого эффекта обеззараживания очищенной воды после адсорбционно-каталитических процессов. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы.

Установка обезжелезивания предназначена для удаления воды из осадка, образовавшегося в отстойниках. Обезвоживание обеспечивается использованием специальных фильтрованных мешков. Обезвоженный осадок направляется на утилизацию, осветленная вода направляется в канализацию.

Схема системы очистки воды

с 2-мя обезжелезивателями и накопителями чистой воды

Рисунок 4.5.1.2

Важным условием при строительстве станции водоподготовки является обеспечение управлением технологическими процессами для снижения энергетических затрат и повышение ресурса оборудования.

Автоматическая стабилизация параметров технологических процессов и показателей качества питьевой воды позволяет оперативно реагировать на изменение качества очищенной воды, обнаружение и ликвидацию аварий, и сбои в работе технологического оборудования.

Автоматизацию и оптимизацию технологических процессов будет осуществляться с использованием современного оборудования фирмы Siemens SIMATIC (Германия производитель), что позволяет решить многочисленные логические операции без применения релейных средств, что в свою очередь повышает надежность работы схемы управления и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала. Автоматизация станции водоподготовки предусматривает следующие режимы управления: дистанционный и автоматический. Дистанционный режим производится с АРМ-оператора. Автоматический режим производится по программе, предусмотренной в котроллере, в полном объеме защит и блокировок.

Перечень основного технологического оборудования для строительства водоподготовки производительностью 1,3 тыс. м3/сутки представлен в таблице 4.5.1.3.

Таблица 4.5.1.3

| № | Перечень работ и оборудования | Количество, шт. | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I Этап (производительность 1,3 тыс.м3/сутки) |  |  |
| 1 | Насос для подачи питьевой воды на очистку (с учетом резерва) | 2 | Grundfos, Германия |
| 2 | Насос для осадка (с учетом резерва) | 2 | Grundfos, Германия |
| 3 | Насос для коагулянта (с учетом резерва) | 2 | ОДО Взлет, город Омск |
| 4 | Насос для подачи отработанных промывных вод в канализацию (с учетом резерва) | 2 | Grundfos, Германия |
| 5 | Насос для промывки фильтров (с учетом резерва) | 2 | Grundfos, Германия |
| 6 | Компрессор для воздушной промывки фильтров (с учетом резерва) | 2 | ООО «Мегатехнтка СПб», город Санкт-Петербург |
| 7 | Емкость для коагулянта (с учетом резерва) | 2 | ОАО «КурганХимМаш», Курган |
| 8 | УФО (с учетом резерва) | 2 | ООО Торговый дом «ЛИТ», г. Санкт-Петербург |
| 9 | Устройство обезвоживания осадка | 1 | ПКФ «Механик», Санкт-Петербург |
| 10 | Адсорбент-катализатор, тонн | 93,0 | Компания «Катализ», город Ангарск |
| 11 | Станция I подъема (насосы, павильон, емкость, водовод от станции I подъема до станции очистки) | 1 | Насосы – ОДО Взлет, Омск Трубы – ООО ТД «СтройГрупп» Москва Емкости-строительно-монтажная организация |
|  | Железобетонные конструкции |  |  |
| 12 | Приемный резервуар | 1 | Строительно-монтажная организация |
| 13 | Отстойник | 1 |  |
| 14 | Фильтры доочистки с дренажно-распределительной системой (на производительность станции водоподготовки 1,3 тыс.м3/сутки) | 10 |  |
| 15 | Емкость для осадка (на производительность станции водоподготовки 1,3 тыс.м3/сутки) | 1 |  |
| 16 | Емкость промывных вод (на производительность станции водоподготовки 1,3 тыс.м3/сутки) | 1 |  |
| 17 | Резервуар чистой воды | 1 |  |
| 18 | Здание станции очистки (на производительность станции водоподготовки 1,3 тыс.м3/сутки) | 1 |  |
| 19 | Автоматика, электрооборудование, обвязка |  | Siemens, EdressHouser, Германия |

4.5.2. Канализационные очистные сооружения

Современными требованиями при строительстве новых очистных сооружений является обязательное соответствие качества очищенной воды по широкому спектру загрязнений, в том числе по органическим, взвешенным веществам, биогенным элементам и так далее. Выбор схемы очистки основывается на использовании технических решений, которые отвечают условиям энергосбережения, использования минимальных земельных площадей, высокого уровня автоматизации, низких эксплуатационных затрат и другие.

Преимущества каталитических технологий очистки по сравнению с традиционными технологиями:

1. Достижение высокой степени очистки воды, в том числе по органическим, азотсодержащим соединениям, фосфатам и другим соединениям.

2. Снижение себестоимости очистки м3 за счет уменьшения эксплуатационных затрат, в том числе на электроэнергию.

3. Снижение величины санитарно-защитной зоны за счет проектирования сооружений закрытого типа.

4. Простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в обслуживании.

5. Возможность инвелирования залповых концентраций.

6. Быстрый срок ввода сооружений в эксплуатацию.

7. Долгий срок службы катализаторов (до 15 лет).

Принципы технологического процесса:

При разработке технологической схемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предъявлялись следующие основные требования:

- Обеспечение глубокого удаления из сточных вод взвешенных веществ, органических соединений, азотосодержащих соединений, фосфатов и другие;

- Использование минимальных площадей под строительство;

- Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных сооружений;

- Очистные сооружения рассчитываются с учетом колебаний нагрузок по объему и концентрациям загрязняющих веществ;

- Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.

Принципиальная технологическая схема очистки

Технологическая схема очистки сточных вод включает следующие стадии:

- усреднение состава сточных вод;

- механическая очистка;

- биокаталитическая очистка;

- адсорбционно-каталитическая доочистка;

- обеззараживание;

- обезвоживание осадка.

Другой особенностью очистных сооружений является применение упрощенных технологических схем с использованием сооружений заводской готовности. Это связано с тем, что для изготовления этих очистных сооружений используют обычную конструкционную сталь марки СтЗ без специальной обработки металла. Поэтому при разработке современных очистных сооружений необходимо использовать или нержавеющую сталь, или изготавливать сооружения из монолитного железобетона.

Технологическая схема очистки сточных вод с применением биофильтров с плоскостной загрузкой включает следующие сооружения:

- приёмная камера и решетки;

- тангенциальные песколовки;

- первичный вертикальный отстойник;

- насосная станция биофильтров;

- биореакторы доочистки сточных вод;

- сооружения дезинфекции сточных вод на установках ультрафиолетового облучения или хлораторная на жидком гипохлорите;

- производственно-вспомогательное здание (компрессорная для регенерации биореакторов, ленточные фильтр-прессы для обработки смеси сырого осадка и омертвевшей биоплёнки);

- песковые бункера или площадки;

- аварийные иловые площадки.

На рисунке 4.5.2.1 приведена технологическая схема станции биофильтрации пропускной способностью 1000-10000 м3/сутки. Основным элементом биологической очистки является биофильтр с плоскостной загрузкой. Сточные воды, поступающие в приёмную камеру очистных сооружений, проходят очистку на решётках и далее в песколовках и первичных вертикальных отстойниках. После механической очистки сточная вода собирается в насосной станции с погружными насосами, которые подают её в оросительную сеть биофильтров. В качестве оросителей биофильтров принята водоструйная система орошения, которая обеспечивает равномерное орошение поверхности загрузочного материала. Высоту слоя загрузочного материала биофильтров следует принять 6 м.

Рисунок 4.5.2.1 Технологическая схема сооружений по очистке сточных вод населённого пункта на биофильтрах с плоскостной загрузкой пропускной способностью 1000-10000 м3/сутки:

- У - поступающая сточная вода;

- 2 - приемная камера с решёткой;

- 3 - тангенциальные песколовки;

- 4 - первичный вертикальный отстойник;

- 5 - насосная станция биофильтров;

- 6 - биофильтры с плоскостной загрузкой;

- 7 - вторичный вертикальный отстойник;

- 8 - биореактор доочистки;

-  9 - жидкий гипохлорит натрия;

-10 - контактные резервуары; // - очищенная сточная вода;

- 12 - фильтр-пресс;

- 13 - аварийные иловые площадки;

- 14 - песковые площадки или бункера.

После биологической очистки в биофильтрах с плоскостной загрузкой очищенная сточная вода проходит осветление во вторичных отстойниках, доочистку в биореакторах и после дезинфекции сбрасывается в водоём.

Расчет производственной мощности

Производственная мощность очистных сооружений (М) определяется по основному технологическому оборудованию (аэротенку) и рассчитывается по формуле:

,

где Q – производительность аэротенка по поступающей сточной воде;

Тэф – эффективное время работы оборудования, дни.

В процессе очистки сточной воды образуются:

- твердые бытовые отходы, задержанные решетками блока механической очистки (отходы 4 класса опасности);

- песок и минеральные частицы, крупностью до 2 мм, уловленные песколовкой (отходы 4 класса опасности);

- избыточный активный ил (отходы 4 класса опасности).

Количество ежегодно образующихся отходов (m) определяем по формуле:

где ρ – плотность отходов, г/см3; V – суточный объем образующихся отходов, л/сутки (расчет выполнен в разделе «Материальный баланс»).

Минерализованный и обезвоженный ил вывозится в мешках на специально отведенные площадки.

Расчет инвестиционных затрат

Инвестиционные издержки будут включать затраты на строительство зданий, а также приобретение, доставку и монтаж оборудования. Капитальные вложения на здания определяются их объемом и нормативом затрат на строительство 1 м3 и рассчитываются по формуле: Кзд = Vзд*С, где С – норматив затрат на строительство 1 м3, принимаем С = 2500 руб/м3, V – объем зданий, м3. Здания, в которых будет размещаться оборудование, включают два блока: блок механической и биологической очистки. Объем каждого блока:

Vзд = L*S*H, где L – длина здания; S – ширина здания; H – высота здания.

Инвестиционные затраты на оборудование определяются, исходя из его количества и цены за единицу. Перечень и количество аппаратов определяется в соответствии с технологической схемой.

Узел механической очистки

1. Усреднитель позволяет накапливать и выравнивать приток сточных вод, концентрации загрязняющих веществ, температуру сточных вод, что в свою очередь, позволяет избежать работы сооружений с перегрузкой.

Усреднитель рассчитывается с учетом часовых колебаний притока и количества взвешенных веществ на производительность очистных сооружений до 10,0 тыс. м3/сутки. Сооружение оборудуется погружными смесителями для перемешивания сточных вод и предотвращения осаждения загрязнений.

Для подачи сточных вод из усреднителя на установку механической очистки предусматриваются погружные насосы.

2. Механическая очистка (комплексная установка механической очистки, первичный отстойник) предназначена для удаления крупных механических включений, мусора, песка, взвешенных веществ и другие.

На данной стадии рекомендуется использование современного высокоэффективного оборудования для механической очистки, которое включает в себя: барабанную решетку с величиной прозора 3 мм, совмещенную с аэрируемой песколовкой.

Преимущества предполагаемой комплексной установки механической очистки:

- эффективное удаление взвешенных веществ, механических примесей, мусора, мелких фракций песка (степень отделения частиц с размерами от 0,2 до 0,25 мм – 90 %);

- компактность оборудования;

- предусматривается транспортировка, промывка и обезвоживание отбросов и песка (до 45 % сухих веществ);

- принципиальная незасоряемость шнеков;

- высокий выход минеральной фракции;

- высокая коррозионная устойчивость оборудования, благодаря изготовлению из специально обработанной нержавеющей стали.

Первичные отстойники предназначены для осаждения взвешенных веществ. Для организации процесса ацидофикации предусматривается строительство дополнительной емкости для сбраживания сырого осадка из первичных отстойников перед подачей в аэротенки с целью глубокого удаления фосфатов без применения реагентов.

Использование данного оборудования на первой стадии очистки гарантирует стабильную и эффективную работу всех последующих стадий, что особенно важно в периоды залповых сбросов по концентрациям и в периоды максимального притока.

Узел биологической очистки

Биокаталитическая очистка (аэротек с каталитическими блоками, вторичный отстойник) предназначена для удаления органических соединений, азотсодержащих соединений, фосфатов и других соединений.

Процесс биокаталитической очистки осуществляется в аэротенках. Для интенсификации процессов нитри-, денитрификации и дефосфотизации в аэротенк устанавливаются геторогенные металлокомплексные катализаторы в виде сетчатых объемных блоков.

Эффективность действия катализаторов достигается за счет способности его поверхности сорбировать на своих активных центрах кислород из водной и воздушной фаз, переводя его молекулярную форму О2 в активные формы кислорода. За счет ведения окислительно-восстановительных процессов с участием активных форм кислорода обеспечиваются более высокие скорости и глубокое протекание процессов.

Для глубокого удаления биогенных элементов в аэротенка в различных технологических зонах применяются специальные марки катализаторов. Для проведения процессов денитрификации и в анаэробных условиях используется специальная селективная марка катализатора КАТАН-III (В). В данной зоне устанавливаются погружные смесители, предназначенные для интенсивного перемешивания сточных вод и активного ила.

Для проведения процессов глубокого окисления органических веществ нитрификации в аэробных зонах аэротенков используется марка катализатора КАТАН-III (А). Для подачи воздуха в зонах нитрификации устанавливается мелкопузырчатая система аэрации. Катализаторы серии КАТАН-III обладают высокой каталитической активностью, селективностью в окислительно-восстановительных процессах, механической прочностью гидролитической стойкостью.

Преимущества биокаталитической технологии в сравнении с традиционными:

1.Увеличение эффективности очистки по всем компонентам (органические соединения, азотсодержащие соединения, соединения металлов, фосфаты и другие).

2. Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением концентраций загрязняющих веществ.

3. Высокая эффективность использования подаваемого воздуха в аэротенки, уменьшение интенсивности подачи воздуха.

4. Уменьшение концентрации активного ила в аэроетнках, что облегчает проблемы с его утилизацией.

5. Повышение ферментативной активности ила, то есть кислород с поверхности катализатора участвует в клеточном дыхании микроорганизмов.

6. Уменьшение энергетических затрат до 40 % (за счет снижения мощностей оборудования для обезвоживания осадка, воздуходувок и другие).

7. Срок службы катализаторов 10 лет.

8. Отсутствие биообрастания.

Во вторичном отстойнике осуществляется разделение иловой смеси от биологически очищенной воды.

Таким образом, внедрение биокаталитической технологии в аэротенках позволяет совместить процессы нитри-, денитрификации и дефосфотизации, повысить эффективность очистки по органическим соединениям, азотной группы, фосфатам с меньшим количеством используемого воздуха и концентрации активного ила, сократить время контакта сточной воды с активным илом, что позволяет уменьшить площадь очистных сооружений.

Неукоснительным требованием, предъявляемым к современным очистным сооружениям, является обязательное включение в технологическую схему стадии доочистки. Оптимальным решением в соотношении «цена: качество» является использование на фильтрованных установках адсорбционно-каталитической загрузки.

Узел адсорбционно-каталитической доочистки

В качестве стадии доочистки предлагается внедрение адсорбционно-каталитического фильтрования через слой адсорбента-катализатора различных марок.

Внедрение стадии адсорбционно-каталитической доочистки (фильтры с загрузкой адсорбентом-катализатором) позволит проводить доочистку сточных вод до российских норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения по взвешенным веществам, органическим соединениям, азотсодержащим соединениям, фосфатам, металлам и другие с одновременно обеззараживанием очищаемой воды.

Физико-химические показатели АК:

- насыпная плотность – 1,2 кг/дм3;

- водопоглощение – 6,0 %;

- кислотостойкость – 98,7 %;

- механическая прочность 5,0 кг/мм2;

- истираемость – 0,2 %

- измельчаемость – 2,5 %.

Эффективность технологии адсобционно-каталитического фильтрования обусловлена

протеканием на поверхности катализатора взаимосвязанных адсорбционных, окислительных и обеззараживающих процессов.

За счет сорбции кислорода при процессе активации происходит образование высокоактивных частиц – ион-радикалов (О2-, О2-, О22-), участвующих в окислительно-восстановительных реакциях с загрязняющими соединениями. Кроме того, адсорбенты-катализаторы обеспечивают частичное обеззараживание за счет большой скорости диффузии ион-радикалов внутрь клеток микроорганизмов и высокой активности в реакциях взаимодействия с энзимами клеток. Удаление взвешенных веществ происходит за счет разности дзета-потенциала взвешенных веществ и адсорбента-катализатора.

Преимущества адсорбционно-каталитической доочистки:

- Высокая эффективность доочистки сточных вод по всем компонентам (органические вещества, азотсодержащие соединения, металлы и другие);

- Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением концентраций загрязняющих веществ.

- Исключение вторичного загрязнения очищаемой воды.

- Частично обеззараживание сточных вод, что гарантирует 100 % ин-активацию микрофлоры при комплектации с УФО.

- Уменьшение энергетических затрат (уменьшение частоты промывок и другие).

- Простота аппаратурного исполнения, легкость в обслуживании.

- Увеличение продолжительности фильтроцикла до 36-48 час.

- Отсутствие биообрастания.

- Срок службы адсорбента – катализатора составляет 15 лет без ежегодной дозагрузки и химической регенерации.

Установка ультрафиолетового обеззараживания

Для устойчивого эффекта обеззараживания дочищенной и осветленной воды после адсорбционно-каталитических процессов рекомендуется обеззараживание Ультрафиолетовым облучением. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы.

Преимущества данных установок:

- при УФ - обработке в воде не образуются вредные органические соединения;

- время обеззараживания составляет 1-10 секунд в проточном режиме;

- отсутствие контактных емкостей;

- компактность оборудования;

- предусматривается защита от биообрастания;

- экологическая безопасность;

- простота в эксплуатации;

- низкие эксплуатационные расходы.

Обезвоживание осадка

На стадии обработки сырого осадка и избыточного активного ила или предусматривается внедрение ленточного фильтр-пресса. Обеззвоживание осадка осуществляется за счет отжима воды на лентах фильтр-пресса. После полной обработки, обезвоженной осадок (кек) влажностью около 70 % отправляется на утилизацию. Осветленная вода направляется в емкость и далее подается в «голову» очистных сооружений.

При проектировании совместно с Заказчиком определяется оптимальный вариант утилизации осадка (рекультивация земель, использование в качестве удобрения и так далее).

Автоматизация процесса. Важным условием при строительстве очистных сооружений является обеспечение управлением технологическими процессами для снижения энергетических затрат и повышения ресурса оборудования.

Автоматическая стабилизация параметров технологических процессов и показателей качества сточных вод позволяет оперативно реагировать на изменение качества очищенной воды, обнаружение и ликвидацию аварий, и сбои в работе технологического оборудования. Автоматизацию и оптимизацию технологических процессов рекомендуется осуществлять с использованием современного оборудования фирмы Siemens SIMATIC (Германия), что позволяет решить многочисленные логические операции без применения релейных средств, что в свою очередь повышает надежность работы схемы управления и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала.

При строительстве очистных сооружений предусмотрен следующий объем автоматизации:

- контроль давления на напорных патрубках насосов;

- контроль уровня в емкостях;

- управление механизма:

- решетки (снижение уровня жидкости в каналах);

- промывка фильтров доочистки;

- воздуходувки (снижение давления на выходе);

- задвижки на технологических трубопроводах (открыто, закрыто);

- мешалки (от уровня жидкости в емкостях).

Автоматизация очистных сооружений предусматривает следующие режимы управления: дистанционный и автоматический. Дистанционный режим производится с АМР оператора. Автоматический режим производится по программе, предусмотренной в контроллере, в полном объеме защит и блокировок.

При строительстве очистных сооружений предусматривается:

- Строительство сооружений закрытого типа с целью сокращения санитарно-защитной зоны.

- Водопотребление и водоотведения обеспечивать по внутренним сетям из полипропиленовых труб. Прокладка труб может осуществляться на эстакаде, в железобетонных каналах и в земле (определяется в период проектных работ), что зависит от глубины залегания емкостного оборудования и определяется свойствами грунтов и глубины залегания подземных вод.

- Благоустройство территории.

- Использование оборудования (насосы, компрессоры, мешалки, илососы, илоскребы и другие) с частотными преобразователями.

- Применение высокоэффективных катализаторов для интенсификации процессов очистки.

- В технологической схеме очистки на всех этапах предусмотрено оборудование позволяющее обеспечить высокую эффективность очистных сооружений (на стадии механической очистки – оборудование фирмы HUBER, на стадии биологической очистки – оборудование фирм: Катализ, ITT, ЭКОТОН, насосное оборудование - GRUNDFOS, воздуходувки – «Магатехника», фильтр-пресс – Экотон и другие).

- Применение адсорбционно-каталитической доочистки и установок ультрафиолетового обеззараживания с целью дополнительного увеличения надежности очистных сооружений.

Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод гарантированно обеспечит достижение требуемых норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения.

5. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на сок строительства и тому подобное);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу применяются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенных в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 года – 4,8 % для последующих со снижением на два процентных пункта до 2015 года.

Всего инвестиций на 2014-2030 годы необходимо 8 000, тыс. руб., в том числе для строительства системы водоснабжения 6000,0 тыс. рублей, для строительства системы водоотведения 2 000,0 тыс. рублей (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 5.1 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 5.1

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение | Водоснабжение | Итого по программе |
| 2014 | - | - | - |
| 2015 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| 2016 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| 2017 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| 2018 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| 2019 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| 2020 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| 2021 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| 2022 | 250,0 | 375,0 | 625,0 |
| Итого 2014-2022 года | 2000,0 | 3000,0 | 5000,0 |
| 2022-2030 года | - | 3000,0 | 3000,0 |
| Всего по схеме | 2 000,0 | 6 000,0 | 8000,0 |

6.Основные финансовые показатели схемы водоснабжения и водоотведения

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения

Поскольку при реализации Схемы водоснабжения и водоотведения возврат инвестиций предполагается осуществлять только за счет средств МП «Водоканал» (внедрение концессионных соглашений), полученные в виде платы за подключение, то в расчет потребности в финансовых средствах был учтен налог на прибыль 20 %.

Общая сумма инвестиций, учитываемых в плате за подключение на реализацию мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения (без учета НДС) составит всего 8 000,00 тыс. рублей, в том числе приходящиеся на водоснабжение – 6 000,00 тыс. руб., приходящиеся на водоотведение – 2 000,00 тыс. рублей.

При этом погашение расходов по обслуживанию кредитов будет возмещаться за счет собственных средств МП «Водоканал», полученные в виде прибыли и амортизационных отчислений в тарифах на воду и стоки.

6.2. Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Тподкл Водосн.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей ли строительства новых рассчитывается по формуле:

Тподкл Водосн   = Иувел.водосн.

Qабонувел.водосн.,

где: Иувел.водосн – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qабонувел.водосн. – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час);

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к

системе водоотведения (ТподклКанал) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Тподкл канал   = Иувел.канал.

Qабонувел.канал.,

где: Иувел.канал – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qабонувел.канал – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Подключение новых потребителей к строящимся сетям водоснабжения и водоотведения будет происходить не равномерно, оценочно по следующему графику:

Таблица 6.2.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки по водоснабжению, м3/сутки | - | 1512 | 1559 | 1600 | 1607 | 1657 | 1708 | 1761 | 1815 | 1872 |
| Прирост нагрузки по водоотведению, м3/сутки | - | 1164 | 1200 | 1237 | 1276 | 1315 | 1356 | 1398 | 1441 | 1486 |

Учитывая инфляционные процессы, график подключения нагрузок и проведения мероприятий экономические целесообразно тарифы на подключение формировать дифференцированно по годам с постепенным увеличением.

Основные показатели коммерческой эффективности реализации Схемы водоснабжения и водоотведения составят:

Срок окупаемости (РВР) – 5 лет;

Принятая ставка дисконтирования (D) – 8 %;

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 7 лет;

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 216,42 тыс. руб.;

Внутренняя норма доходности (IRR) – 6 %.

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации Схемы водоснабжения и водоотведения:

1) потребители будут обеспечены коммунальными услугами по централизованному водоснабжению и водоотведению;

2) будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

3) будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения направлена на увеличение мощностей по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся объектов на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014-2030 годов согласно техническому заданию.

В результате строительства дополнительных точек у источника водоснабжения увеличится объем забора воды.

В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на очистных сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.

В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;

- снижение неучтенных расходов воды в связи с уменьшением утечек.

В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;

- улучшение технологии очистки;

- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.

8. Описание системы управления реализацией схемы водоснабжения и водоотведения, взаимодействия и координации действий ее участников

Основными задачами управления Схемой водоснабжения и водоотведения являются:

- адресное планирование и распределение поступающих средств от заказчиков-застройщиков в течение 2014-2030 годов;

- подготовка предложение по корректировке Схемы водоснабжения и водоотведения; - подготовка предложение по корректировке Схемы водоснабжения и водоотведения;

- организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

Реализация Схемы водоснабжения и водоотведения

Программа реализуется администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района и ресурсоснабжающими организациями (в данном случае МП «Водоканал»), которое несет ответственность за достижение результатов на основе предусмотренных целевых показателей Схемы водоснабжения и водоотведения, а также за выполнение установленных значений целевых индикаторов.

МП «Водоканал» несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых в соответствии с настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения.

Контроль выполнения Схемы водоснабжения и водоотведения

Глава Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района осуществляет контроль выполнения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения осуществляют, проводит ее мониторинг, осуществляет анализ степени достижения результатов, целевых показателей, целевых индикаторов, анализ хода выполнения мероприятий, соответствия их техническому            заданию на разработку Схемы водоснабжения и водоотведения.

Комплексное управление Схемой водоснабжения и водоотведения будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Схемы водоснабжения и водоотведения;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией Схемы водоснабжения и водоотведения, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков

реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирование Схемы водоснабжения и водоотведения;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных          мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации Схемы водоснабжения и водоотведения, целью которых может стать                   подтверждение соответствия утвержденным параметрам Схемы водоснабжения и водоотведения сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного              использования средств.

Глава Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района                                                                С.Н.Чистоусов